南院污水处理站污水提升泵站设备设施运维服务说明

一、运维承包范围

1）、污水处理站设施操作及管理工作。

2）、污水处理站的设施设备日常保养及维护维修工作。

3）、污水提升泵站设施设备操作及管理工作。

4)、污水提升泵站设施设备日常保养及维护维修工作。

5）污水处理站及污水提升泵站的安全生产工作。

二、项目规模概述

本项目的污水处理站设施设计容量2500吨/天，污水提升泵站设计提升能力2600吨/天。污水处理站工艺流程：院区污水经过污水管道自流至污水处理格栅渠，经过自动格栅拦截大颗粒污染物后进入调节池，调节池的污水由污水提升泵打入一体化设备池。一体化设备池由缺氧池、好氧池、二沉池和消毒池组成，其中好氧池包括一级好氧池和两格二级好氧池。污水在缺氧池内进行反硝化反应后进入好氧池进行生化反应，去除水中的有机物。同时进行硝化反应以去除污水中的氨氮。好氧池出水自流进入沉淀池，通过沉淀作用对泥水进行分离。沉淀池出水自流进入消毒池，消毒池采用二氧化氯进行消毒后自流进入出水井，然后排入市政污水管道。二沉池污泥一部分流回至缺氧池，另一部分剩余淤泥排入污泥池，污泥池的污泥定期外送。

三、运维承包期限为1年。

四、运营费采取总价包干式，主要包含以下内容：

1）污水处理站设施操作人员工资及管理费。

2）污水处理站的设备保养及维护维修费用。

3）污水处理站所需要的药剂费油料费。

4）污水处理站所需要的监测分析费。

5）污泥处理及外运费。

6）污水提升泵站设施操作人员工资及管理费。

7）污水提升泵站的设备保养及维护维修费用。

8）污水提升泵站所需要的油料费。

9）污水处理站及污水提升泵站格栅池的漂浮物及杂物处理及外运费。）

五、人员配置最低要求

根据污水站运行的实际情况，至少需配置人员：（按24小时计）

现场领班技术人员：1名

操作技术工人：3名

维修技术组：1组（机动）

突发事件应急处理组：1组（机动）

其中：

（1）领班技术人员负责整个污水处理站及污水提升泵站的管理工作，解决出现的工艺问题。

（2）操作技术人员配合工程技术人员做好污水站的具体工作。

（3）维修技术组负责设备的维修保养工作和污水站的大修工作。

(4）突发事件应急处理组负责突发事件应急处理工作。

六、其他约定

污水处理站采用现有工艺流程运行，废水经处理后排入城市污水管道，污水排放需按照环保部门要求,出水指标按《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）执行。