赣州市人民医院北院空气能热水器采购及安装项目招标文件

- 招标内容及要求

  - 招标内容：北院空气能热水器采购及安装。

  - 承包方式：为包工包料，包含人工费、材料费、税金等一切费用。

  - 招标要求：

（一）响应供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

（二）所有货物的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（三）本投标文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本投标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（四）所投产品空气能热水泵生产厂家具备全国工业产品生产许可证。

（五）所投设备须提供免费质保贰年（含维护和保养）。

（六）所投空气能品牌具有：绿色建筑节能推荐产品证书、康居产品认证证书。

（七）所投产品需提供CNAS认可第三方检测报告复印件加盖厂家公章。

（九）所投产品须提供生产厂家出具的授权和售后服务承诺函。
（十）成交供应商需完成对旧机的拆除，并负责设备的安装、调试且产品必须能正常使用。安装、调试方案须考虑加热设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。

（十一）设备技术参数：

热泵机组：循环式；

数量： 3 套(含增压泵，循环泵）；

热泵机组参数：10P；制热量≥36 kw，消耗功率≤9.0 kw，产水率≥780 L/H、循环水流量≥6.5m³/h、水侧损耗≤70kPa、噪声≤64dB（A）、环境干/湿球温度：20℃/15℃，机组进/出水温度15℃/55℃时，机组COP值≥4.4。采用循环加热式热泵机组。

热泵主机冷凝侧换热器采用性能优良、质量稳定的套管式换热器。

防水等级IPX4以上。

防触电保护类型：I级。

额度出水温度≥55℃。

热泵机组运行过程中须设有保护措施：如高压、低压、排气高温、防冻、压缩机过热、过载、逆缺相、缺水、漏电等。

环境干/湿球温度：20℃/15℃，机组进/出水温度15℃/55℃时，机组COP值≥4.4。

- 投标单位的资质要求

- 具有中华人民共和国工商行政管理机关颁发有效的企业营业执照和税务登记证。

- 最近三年经营活动无重大违法记录。

- 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- 付款方式

空气能热水器安装完成验收，正常运行一个月后付清全款的90%，剩余10%在质保期结束后一次付清。

- 标书内容(内容需加盖公章)

1、投标报价应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、公司营业执照及有关资质证明材料。如维保授权证书或合同等证明文件、法人代表身份证复印件、税务登记证及招标要求所需证书等。

3、最近三年经营活动无重大违法记录的书面声明。

4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应胶装成册一式两份（一份正本，一份副本）并装袋密封，不接受散页，活页或未胶装成册的投标文件，封口应加盖投标单位印章，否则作废标处理。

- 评标办法

预算价为12.9万元，高于预算价为无效标，低于等于预算价者为有效，报价最低者为第一中标候选人。 投标人可进行二次报价，二次报价不得高于一次报价，且报价最低者为第一中标候选人。

- 其他说明

参加上述工程投标单位必须缴交投标保证金 2500元，由投标单位的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），须在开标前一天下午4点前（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。如中标则转为履约保证金，验收合格后返还（不计息），若未中标,在中标通知书发出后5个工作日内无息退还投标保证金。

中标单位在中标后需缴纳合同总价的10%（含投标保证金转履约保证金）作为履约保证金，验收合格后返还（不计息）。

中标单位在接招标办中标通知后到总务科签订合同。

中标单位中标后不得转标，否则，取消中标资格。

开标时间：2018年9月21日下午15：30

开标地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼2号会议室

赣州市人民医院

2018年9月13日