附件

南院污水处理站污水提升泵站设备设施运维服务说明

一、运维承包范围

1、污水处理站设施操作及管理工作。

2、污水处理站的设施设备日常保养及维护维修工作。

3、污水提升泵站设施设备操作及管理工作。

4、污水提升泵站设施设备日常保养及维护维修工作。

5、污水处理站及污水提升泵站的安全生产工作。

6、污水处理站药剂和油料的采购和保管工作。

7、污水处理站污泥处理和外运工作。

二、项目规模概述

本项目的污水处理站设施设计容量2500吨/天，目前每天污水量为600吨左右。提升泵站设计提升能力2600吨/天。污水处理站工艺流程：院区污水经过污水管道自流至污水处理格栅渠，经过自动格栅拦截大颗粒污染物后进入调节池，调节池的污水由污水提升泵打入一体化设备池。一体化设备池由缺氧池、好氧池、二沉池和消毒池组成，其中好氧池包括一级好氧池和两格二级好氧池。污水在缺氧池内进行反硝化反应后进入好氧池进行生化反应，去除水中的有机物。同时进行硝化反应以去除污水中的氨氮。好氧池出水自流进入沉淀池，通过沉淀作用对泥水进行分离。沉淀池出水自流进入消毒池，消毒池采用二氧化氯进行消毒后自流进入出水井，然后排入市政污水管道。二沉池污泥一部分流回至缺氧池，另一部分剩余淤泥排入污泥池，污泥池的污泥定期外送。

三、运维承包期限为2年。

四、运营费采取总价包干式，主要包含以下内容：

1、污水处理站设施操作人员工资及管理费。

2、污水处理站的设备保养及维护维修费用。

3、污水处理站所需要的药剂费油料费。

4、污水处理站所需要的监测分析费。

5、污泥处理及外运费。

6、污水提升泵站设施操作人员工资及管理费。

7、污水提升泵站的设备保养及维护维修费用。

8、污水提升泵站所需要的油料费。

9、污水处理站及污水提升泵站格栅池的漂浮物及杂物处理及外运费。

10、污水处理站周边大气污染物的监测费用。

11、污水流量计的保养及维护维修费。

12、后续如果医院增加污泥压滤系统，需包含压滤系统的保养及维护维修费用。

五、人员配置最低要求

1、所有人员均需持证上岗，证件复印件需提供甲方存档。

2、根据污水站运行的实际情况，至少每天需配置人员：

现场领班技术人员：1名

操作技术工人：3名

维修技术组：1组（机动）

突发事件应急处理组：1组（机动）

其中：

（1）领班技术人员负责整个污水处理站及污水提升泵站的管理工作，解决出现的工艺问题。

（2）操作技术人员配合工程技术人员做好污水站的具体工作。

（3）维修技术组负责设备的维修保养工作和污水站的大修工作。

(4）突发事件应急处理组负责突发事件应急处理工作。

六、需制定并提交完善的管理制度

1、岗位培训制度

2、设备管理制度

3、消耗品管理制度

4、能耗管理制度

5、安全运行管理制度

6、制定并提交完善的突发事件应急管理制度

7、制度并提交完善的日常保养计划

8、制定并提交完善的设备维修方案

9、制定并提交完善的对设备保养具体要求与实施制度

七、运维服务要求

1、巡检要求

（1）巡检、点检、维护、水处理过程中发现问题时，指派专人负责，及时解决。发现问题及时反应并跟踪处理，直到设备正常为止。

（2）除规定的点检外，每小时对各系统进行一次巡查，集中注意化学氧化系统，混凝沉淀系统，格栅系统等。每小时填写一次巡检记录。

2、定期保养要求

一般情况下，设备每个月应保养一次，轮滑油首次使用运行50-100小时需要更换，以后第三个月更换一次，不得过满或欠缺，并提供详细的保养记录。

3、取样分析

正常情况下每班采样分析水样一份，采取污水处理进出水各一份，采样要求及时、认真如实记录，并对采集的水样进行检测，每月需安排具有CMA水质检测资质的第三方检测机构对排放污水进行一次检测，并出具检测报告，检测报告需提供一份甲方存档。

- 污泥处理要求

- 乙方需定期清理污水处理站和污水提升泵站的污泥，清理出的污泥按国家相关规范处置，并做好清运记录，次日将记录交由甲方存档，污泥处理和外运费用由乙承担。

- 5、做好巡检记录、投药记录、耗材记录等运维相关记录，并在次月5日前提交至甲方管理部门。

6、每季度需安排具有相应资质的第三方检测机构对污水处理站周边空气污染物进行监测，并出具报告。空气污染物监测种类按《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表3执行。

7、污水处理站采用现有工艺流程运行，废水经处理后排入城市污水管道，污水排放需按照环保部门要求,出水指标按《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准执行，氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级标准。