竞争性谈判文件

项目名称：赣州市人民医院北院区电梯修理

和维护保养服务采购项目

项目编号：YN2019-018

赣州市人民医院

二0一九年六月五日

目录

第一章　谈判公告	1

第二章谈判文件	3

一、采购项目需求	3

二、响应文件的编制	4

三、谈判	7

第三章　合同草案	10

附件响应文件格式	12

# 第一章　谈判公告

赣州市人民医院近期将对赣州市人民医院北院区电梯修理和维护保养服务项目进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

（一）项目编号：YN2019-018

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）采购内容：

| 品目 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要服务要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 巨人通力、达鑫电梯8台维保 | 2 | 年 | - 中标商应按原设备的安全技术标准及国家相关的技术标准（《电梯维修规范》（GB/T18775-2002）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）等）对甲方电梯进行清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常修理与保养性工作（其中清洁、润滑不包括部件的解体)，确保电梯保持安全运行状态。 | 112000 |
| 品目二 | 日立、广日电梯7台维保 | 2 | 年 |  | 98000 |

- 谈判方式：本项目不接受联合体响应。开启结束后，谈判小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目中技术参数、售后服务以及合同草案条款等分别进行谈判，谈判小组在谈判结束后，要求符合条件的所有参加谈判的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于第一次报价。此次报价还须报配件价格折扣率。谈判顺序由现场抽签决定。

（五）响应供应商资格要求:

1、具有独立承担民事责任的能力（具有行政管理机关颁发的有效企业营业执照）。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（纳税证明和社保证明）。

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明）。

5、特定资格条件

a、响应供应商须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级以上（含B级）。

b 、响应供应商须取得制造商针对本项目的授权。

（六）谈判文件公告期限：自谈判公告发布之日（2019年06月05日）起三个工作日。

（七）谈判文件的购买：2019年06月06日至2019年06月11日（工作日内）08∶00——12∶00，14∶30——17∶30，在赣州市人民医院南院（梅关大道16号）行政楼205招标办购买，由投标单位的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），谈判文件工本费100元/本，文件售后不退，报名时请携带营业执照复印件（加盖公章）。

（八）响应截止时间和谈判时间：2019年06月12日15:00（北京时间），谈判地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室。逾期或不符合规定的竞谈响应文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件。（温馨提示：谈判地点交通拥堵，车位紧张，请各响应供应商提前做好准备。）

（九）响应保证金及履约保证金：响应供应商的响应保证金足额一次性缴纳人民币肆仟贰佰元整，须在开标当天上午8：00前到账，投标人未按照竞争性谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。从响应供应商（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行）（自然人参加的，从自然人的本人同名账户转入），否则响应无效。各响应供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未成交供应商的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起五个工作日内按来款渠道直接无息退还。成交供应商的响应保证金转为履约保证金；履约保证金按成交金额的10%缴纳，不足部分在合同签订前补齐，服务期满时一次性无息退还。

（十）付款方法：

1、维保服务费每满半年支付一次，共分四期付款，每期应付款为合同款总金额的四分之一。每期服务验收合格后，按照考核验收情况据实结算，医院收到中标商提供的国家认可的正规税票后付款，不计利息。

2、配件费每满半年据实结算一次（清单里没有的配件要求免费更换），中标商根据实际结算金额出具正式发票，医院收到中标商提供的国家认可的正规税票后付款，不计利息。

（十一）已购买谈判文件的供应商，在提交竞谈响应文件的截止时间一日前，未书面通知而放弃响应的，不得再参加该项目的采购活动。

（十二）联系方法：

地址：赣州市章贡区梅关大道16号

电话：0797-5889317

联系人：刘女士

# 第二章  谈判文件

# 一、采购项目需求

- 一、基本要求

- 中标商应按原设备的安全技术标准及国家相关的技术标准（《电梯维修规范》（GB/T18775-2002）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）等）对甲方电梯进行清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常修理与保养性工作（其中清洁、润滑不包括部件的解体)，确保电梯保持安全运行状态。

- 电梯信息如下：

| 品目一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 牌(梯号) | 技术参数 |  |  | 台数 | 预算金额 |
|  | 楼层/停站 | 载重(kg) | 速度(m/s) |  |  |
| 巨人通力（G99242） 巨人通力（GPP242） 巨人通力（G99243） | 13/11 | 1600 | 1.0 | 3 | 112000元 |
| 巨人通力（G69821） | 4/4 | 1600 | 1.0 | 1 |  |
| 巨人通力（G56942） 巨人通力（G50945） | 7/7 | 1600 | 1.0 | 2 |  |
| 巨人通力（G52677） | 13/8 | 1600 | 1.0 | 1 |  |
| 达 鑫（DX16469） | 2/2 | 200 | 0.4 | 1 |  |
| 小计（台） |  |  |  | 8 |  |
| 品目二 |  |  |  |  |  |
| 品 牌(梯号) | 技术参数 |  |  | 台数 | 预算金额 |
|  | 楼层/停站 | 载重(kg) | 速度(m/s) |  |  |
| 日立（G044681） 日立（G044682） | 10/10 | 1600 | 1.0 | 2 | 98000元 |
| 日立（G044684） 日立（G044683） | 10/10 | 1000 | 1.5 | 2 |  |
| 广日（07020435001） | 4/4 | 1600 | 1.0 | 1 |  |
| 日立（G030643） | 7/7 | 1600 | 1.0 | 1 |  |
| 日立（G021054） | 5/5 | 1600 | 1.0 | 1 |  |
| 小计（台） |  |  |  | 7 |  |

- 二、服务内容

1、承诺负责全年365天24小时的紧急救援修理服务，及时处理电梯故障。遇到电梯发生故障，应在接到采购人通知后60分钟内派专业人员到达现场检查或修理；若发生困人情况，应于30分钟内赶赴现场。提供24小时紧急救援服务热线电话。

2、按照《电梯日常维护保养规则》完成半月、季度、半年度、年度维护保养项目，同时，做好维护保养记录，每次保养维修后，由医院电梯安全管理人员在保养人员的电梯保养报告书上确认签字。医院电梯安全管理人员有权跟踪检查维修保养过程和结果。

3、承诺每台电梯每月提供2次维保服务，免费提供必要的润滑油和清洁材料，但不承担电梯的配件费。

4、中标商必须在每年的电梯年检前派直属资格工程人员进行年度检查工作，并对每台电梯所有设备彻底检查以保证电梯通过年检及其他校验测试。

5、维护保养服务：中标方保证遵守国家、省、市有关的电梯维护保养制度，并执行国家现行规范的有关规定对电梯进行定期的维修保养（不超过15天维护保养一次），保证每台电梯正常工作。对设备进行保养、检查、维护、清洁、除尘、加油、润滑、调整以保证电梯的正常、安全运行。主要维修保养内容如下：

a.基本运行状况检查；

b.电梯轿顶、门操作板、轿门厅门的地坎和门楣，井道、底坑和机房的清洁工作；

c.具体检修和成套设备的检查，如齿轮箱，马达，控制柜，制动器，层站显示器和其他电梯扶梯运行部件；

d.合格的调试抱闸，导轨，开关和所有电梯扶梯运行部件；

e.根据安全的要求作调整，如平层精度，层站等；

f.对设备进行润滑，免费提供维修保养润滑用油；具体分为每半月、每月、半年度、年度保养内容，详见后页

g.定期对机房设备、设施进行检查和维修，确保设备正常运行。

6、严格遵守医院的规章制度，文明作业。积极主动与招标方加强沟通，虚心听取院方意见，不断提高服务质量。

7、保证维修保养人员作业时接受医院电梯技术人员的督导，并对该次电梯维保工作内容进行逐项核对，验收合格后签认电梯维保工作单；对不合格的项目签注整改意见，双方签名确认。

8、保证提前提供电梯维保周期计划；并按时、按计划对电梯进行维保。

9、对院方使用的电梯型号的零配件做好充分合理的仓储。

10、本项目品目一：巨人通力、达鑫电梯8台维保，预算价112000元；品目二：日立、广日电梯7台维保，预算价98000元，投标报价应包含电梯日常的修理、检查、清洁、润滑、调整等维护保养费用（每15天不少于一次）及限速器校验费（不含年检费），配件清单中没有的配件投标方免费更换，配件清单有的配件投标方按不高于清单的8.8折供货，配件更换费用不计入本次招标投标总价中。

三、维修保养计划及细则

电梯的维修保养分为半月保养、季度保养、半年保养、年度保养，具体详情如下：

表A1半月维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙 值符合制造单位要求 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护 装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要 求；制动力自监测系统有记录 |  |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |  |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |  |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |  |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |  |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置( 安全触 板，光幕、光电等) | 功能有效 |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |  |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |  |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |  |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |  |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |  |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门 门锁能自动复位 |  |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |  |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |  |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |  |

表 A-2  季度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |  |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |  |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |  |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |  |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |  |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |  |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |  |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |  |

表 A-3  半年维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |  |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |  |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |  |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |  |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |  |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |  |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |  |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |  |
| 14 | 补偿 链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |  |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |  |

表 A-4年度维护保养项目(内容)和要求

| 序号 | 维护保养项目(内容) | 维护保养基本要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |  |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |  |  |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |  |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制动试验 |  |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |  |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过 15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |  |  |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |  |  |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |  |  |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |  |  |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |  |  |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |  |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |  |  |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |  |  |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |  |  |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |  |  |

- 四、电梯配件清单

- 1、品目一

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引轮 | 个 | 5150 |
| 2 | 滑块 | 个 | 40 |
| 3 | 按钮 | 个 | 90 |
| 4 | 微科光幕 | 套 | 1050 |
| 5 | 瑞电士光幕 | 套 | 2600 |
| 6 | 18.5KW变频器 | 台 | 21200 |
| 7 | 油杯 | 个 | 40 |
| 8 | 长格磁片 | 块 | 80 |
| 9 | 急停开关 | 个 | 80 |
| 10 | UKS开关 | 个 | 80 |
| 11 | 相序 | 个 | 530 |
| 12 | 外呼显示板 | 块 | 1760 |
| 13 | 限速器 | 个 | 2600 |
| 14 | 机房导向轮 | 个 | 4000 |
| 15 | 驱动板 | 块 | 3720 |
| 16 | 井道通讯板 | 块 | 780 |
| 17 | 读码器 | 个 | 2100 |
| 18 | 安全回路板 | 块 | 4200 |
| 19 | 轿顶板 | 块 | 3200 |
| 20 | 机房扩展板 | 块 | 2300 |
| 21 | 停电应急装置 | 台 | 5800 |
| 22 | 涨紧轮装置 | 套 | 1310 |
| 23 | 控制板主控板（含程序） | 块 | 13220 |
| 24 | 运行接触器 | 个 | 1280 |
| 25 | 抱闸接触器220V | 个 | 260 |
| 26 | 抱闸检测开关 | 个 | 80 |
| 27 | 安全接触器 | 个 | 550 |
| 28 | 微动平层控制板 | 块 | 600 |
| 29 | 开关电源（380V） | 个 | 1500 |
| 30 | 继电器 | 个 | 80 |
| 31 | 抱闸励磁控制器 | 台 | 1020 |
| 32 | 抱闸控制板 | 块 | 328 |
| 33 | 钢丝绳（麻芯） | 米 | 16.50 |
| 34 | 钢丝绳（钢芯） | 米 | 19 |
| 35 | 电源板 | 块 | 820 |
| 36 | 变压器 | 个 | 2650 |
| 37 | 轿顶反绳轮（订做）） | 个 | 3500 |
| 38 | 对重反绳轮（订做） | 个 | 3500 |
| 39 | 底坑检修盒 | 件 | 700 |
| 40 | 导靴 | 套 | 850 |
| 41 | 导靴靴衬 | 个 | 200 |
| 42 | 层门主门锁 | 套 | 550 |
| 43 | 门扇滑轮组件 | 件 | 320 |
| 44 | 层门副门锁 | 个 | 120 |
| 45 | 层门力臂弹簧 | 条 | 60 |
| 46 | 门机控制器 | 块 | 4500 |
| 47 | 门机驱动电机 | 台 | 3700 |
| 48 | 开关门到位光电开关 | 个 | 300 |
| 49 | 轿厢显示板 | 块 | 960 |
| 50 | 门机皮带 | 条 | 460 |
| 51 | 门机皮带轮 | 个 | 330 |
| 52 | 轿门锁 | 套 | 220 |
| 53 | 应急电源 | 个 | 260 |
| 54 | 对讲机 | 套 | 1420 |
| 55 | 感应器 | 套 | 1510 |
| 56 | 称重装置 | 套 | 1220 |
| 57 | 开关电源（220V） | 个 | 500 |
| 58 | 称重行程开关 | 个 | 80 |
| 59 | 轿门门扇滑轮组件 | 件 | 330 |
| 60 | 轿内通讯主板 | 块 | 780 |
| 61 | 轿内通讯扩展板 | 块 | 780 |
| 62 | 轿厢风扇（横流型） | 台 | 600 |
| 63 | 楼层显示板 | 块 | 600 |
| 64 | 泊梯锁 | 把 | 80 |
| 65 | 旋转编码器 | 个 | 4100 |
| 66 | 轿顶电池 | 个 | 180 |
| 67 | 补偿链 | 米 | 160 |
| 68 | 主机 | 台 | 42000 |
| 69 | 厅门 | 套 | 5000 |
| 70 | 导轨 | 5M/根 | 1600 |
| 71 | 补偿链导向轮装置 | 套 | 350 |
| 72 | 缓冲器 | 个 | 3200 |
| 73 | 制动器 | 套 | 5800 |
| 74 | 轿门 | 套 | 6000 |
| 75 | 厅轿门地坎 | 条 | 1150 |

- 2、品目二：

- （1）广日MAX电梯配件价格表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压供电箱 | 套 | 400 |
| 2 | 曳引机主机 | 台 | 48650 |
| 3 | 抱闸制动器 | 个 | 9500 |
| 4 | 主机导向轮（5槽） | 个 | 4975 |
| 5 | 旋转编码器 | 个 | 5550 |
| 6 | 曳引轮 | 个 | 5680 |
| 7 | 限速器 | 个 | 6200 |
| 8 | 刹车撑 | 套 | 2850 |
| 9 | 抱闸励磁控制器 | 台 | 1550 |
| 10 | 抱闸控制板 | 块 | 450 |
| 11 | 抱闸检测开关 | 个 | 85 |
| 12 | 变频器 | 台 | 27580 |
| 13 | 变频器风扇 | 个 | 450 |
| 14 | 主控板（含程序） | 块 | 14730 |
| 15 | 制动电阻（铝合金） | 根 | 580 |
| 16 | 继电器24V | 个 | 280 |
| 17 | 继电器48V | 个 | 280 |
| 18 | 继电器12V | 个 | 280 |
| 19 | 相序继电器 | 个 | 550 |
| 20 | 运行接触器 | 个 | 1680 |
| 21 | 抱闸接触器 | 个 | 380 |
| 22 | 变压器（380V）大 | 个 | 2350 |
| 23 | 变压器（380V）小 | 个 | 2350 |
| 24 | 安全接触器 | 个 | 680 |
| 25 | 微动平层控制板 | 块 | 850 |
| 26 | 开关电源（380v） | 个 | 2650 |
| 27 | 封星延时板 | 块 | 1850 |
| 28 | 继电器板 | 块 | 3900 |
| 29 | 安全接触器组件 | 套 | 2850 |
| 30 | 一体化IO板 | 块 | 4650 |
| 31 | 正余弦编码器接口板 | 块 | 550 |
| 32 | 停电应急平层装置 | 套 | 7500 |
| 33 | 停电应急平层装置电池 | 套 | 2400 |
| 34 | 钢丝绳φ6 | 米 | 14.5 |
| 35 | 钢丝绳φ8 | 米 | 16.5 |
| 36 | 钢丝绳φ10 | 米 | 18.5 |
| 37 | 钢丝绳φ12 | 米 | 22.5 |
| 38 | 钢丝绳绳头组件 | 套 | 1800 |
| 39 | 轿顶导向轮（5槽） | 个 | 4800 |
| 40 | 门机控制板 | 块 | 4200 |
| 41 | 门驱动电机 | 台 | 4500 |
| 42 | 开关门到位光电开关 | 个 | 385 |
| 43 | 光幕 | 套 | 4200 |
| 44 | 安全触板 | 套 | 2350 |
| 45 | 光幕（国产） | 套 | 2800 |
| 46 | 轿厢显示板 | 块 | 1100 |
| 47 | 门机皮带 | 条 | 580 |
| 48 | 门机皮带轮 | 个 | 450 |
| 49 | 门机编码器 | 套 | 465 |
| 50 | 轿门锁 | 套 | 365 |
| 51 | 应急电源 | 个 | 360 |
| 52 | 对讲机 | 套 | 1850 |
| 53 | 感应器 | 套 | 2100 |
| 54 | 称重装置 | 套 | 1650 |
| 55 | 开关电源（220v） | 个 | 640 |
| 56 | 称重行程开关 | 个 | 65 |
| 57 | 轿门门扇滑轮组件 | 件 | 420 |
| 58 | 通讯主控制板GRZ | 块 | 4200 |
| 59 | 通讯主控制板SM | 块 | 3950 |
| 60 | 通讯主控制板(串行） | 块 | 3650 |
| 61 | 通讯扩展板 | 块 | 1020 |
| 62 | 轿厢风扇（横流型） | 台 | 680 |
| 63 | 按钮 | 个 | 80 |
| 64 | 楼层显示板 | 块 | 1350 |
| 65 | 轿厢照明灯 | 个 | 125 |
| 66 | 应急照明灯 | 个 | 85 |
| 67 | 48芯随行电缆 | 米 | 126 |
| 68 | 60芯随行电缆 | 米 | 185 |
| 69 | 对重导向轮（5槽） | 个 | 4600 |
| 70 | 底坑检修盒 | 套 | 850 |
| 71 | 对重导靴 | 套 | 950 |
| 72 | 导靴靴衬 | 个 | 200 |
| 73 | 涨紧轮 | 套 | 2300 |
| 74 | 液压缓冲器 | 个 | 3850 |
| 75 | 聚氨脂缓冲器 | 个 | 1650 |
| 76 | 急停开关 | 个 | 120 |
| 77 | 油杯 | 个 | 60 |
| 78 | 全塑补偿链 | 米 | 129 |
| 79 | 补偿链导向装置 | 套 | 620 |
| 80 | 层门主门锁 | 个 | 650 |
| 81 | 门扇滑轮组件 | 个 | 380 |
| 82 | 层门副门锁 | 个 | 180 |
| 83 | 层门力臂弹簧 | 个 | 80 |
| 84 | 门滑块 | 个 | 18 |
| 85 | 泊梯锁 | 个 | 150 |
| 86 | 极限开关 | 个 | 150 |
| 87 | 减速开关 | 个 | 150 |
| 88 | 极限开关（高速） | 个 | 180 |
| 89 | 减速开关（高速） | 个 | 180 |
| 90 | 行程开关 | 个 | 120 |
| 91 | 层门机械锁 | 套 | 650 |
| 92 | 层门门扇 | 套 | 2680 |
| 93 | 层门钢丝绳 | 条 | 185 |
| 94 | 层门门套 | 套 | 1500 |
| 95 | 层门门头 | 套 | 3200 |
| 96 | 楼层外呼盒（不锈钢） | 套 | 1680 |
| 97 | 上行超速保护装置（夹绳器） | 套 | 8250 |
| 98 | 安全钳 | 套 | 8900 |
| 99 | 门离合装置 | 套 | 1200 |
| 100 | 安全触板开关 | 个 | 85 |

- （2）日立电梯配件价格表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机主机 | 台 | 52000 |
| 2 | 刹车片 | 套 | 3565 |
| 3 | 主机导向轮（5槽） | 个 | 5150 |
| 4 | 旋转编码器 | 件 | 5200 |
| 5 | 低压供电箱 | 件 | 400 |
| 6 | TYS导向轮（医梯） | 件 | 5150 |
| 7 | TYF抱闸圈（医梯）BD375 | 件 | 3200 |
| 8 | TYS抱闸线圈（医梯） | 件 | 4040 |
| 9 | TYS抱闸线圈（客梯） | 件 | 3260 |
| 10 | 限速器 | 件 | 6250 |
| 11 | 曳引轮 | 件 | 5280 |
| 12 | 制动器 | 台 | 8980 |
| 13 | 抱闸接触器 | 件 | 380 |
| 14 | 光电开关组 | 组 | 4250 |
| 15 | 安全回路继电器板 | 块 | 3500 |
| 16 | 厅外召唤板 | 块 | 850 |
| 17 | 厅外按钮 | 个 | 80 |
| 18 | MCUB主板 | 块 | 14550 |
| 19 | 串行通讯A板 | 块 | 3655 |
| 20 | 逻辑控制继电器板 | 块 | 4600 |
| 21 | 分频板 | 块 | 980 |
| 22 | 差动变压器信号转换板 | 块 | 1090 |
| 23 | 差动变压器电源 | 件 | 1350 |
| 24 | 空气开关 | 件 | 1280 |
| 25 | 变频器 | 台 | 27600 |
| 26 | 运行接触器 | 件 | 1680 |
| 27 | 平层感应器 | 件 | 680 |
| 28 | 相序继电器 | 件 | 940 |
| 29 | 电阻 | 件 | 432 |
| 30 | 变频器风扇 | 台 | 480 |
| 31 | 艾默生开关电源 | 件 | 2650 |
| 32 | 通讯大B板 | 块 | 4300 |
| 33 | 停电灯24V对讲机电源 | 件 | 1100 |
| 34 | 光幕 | 套 | 2560 |
| 35 | 安全触板 | 套 | 2300 |
| 36 | 光幕（国产） | 套 | 1800 |
| 37 | 门机内密控编码器 | 个 | 1450 |
| 38 | 门机皮带 | 条 | 685 |
| 39 | 贯流风扇 | 台 | 800 |
| 40 | 门区感应器 | 件 | 960 |
| 41 | 门机三相异步电动机 | 台 | 3460 |
| 42 | 轿厢照明灯 | 套 | 256 |
| 43 | 轿厢应急照明灯 | 套 | 85 |
| 44 | 轿厢应急照明电源（12V） | 套 | 360 |
| 45 | 门机控制板 | 块 | 3680 |
| 46 | 门机驱动板 | 块 | 3780 |
| 47 | 日立电子板（主板） | 块 | 14580 |
| 48 | 灯罩 | 块 | 335 |
| 49 | 轿厢显示板 | 块 | 1030 |
| 50 | 涡流传感器 | 件 | 550 |
| 51 | 门机皮带轮 | 件 | 380 |
| 52 | 开关门到位检测行程开关 | 个 | 385 |
| 53 | 轿顶导向轮（5槽） | 个 | 4800 |
| 54 | 钢丝绳绳头组件 | 套 | 1800 |
| 55 | 钢丝绳 ∅6 | 米 | 14.5 |
| 56 | 钢丝绳 ∅8 | 米 | 16.5 |
| 57 | 钢丝绳 ∅10 | 米 | 18.5 |
| 58 | 钢丝绳 ∅12 | 米 | 22.5 |
| 59 | 钢丝绳 ∅16 | 米 | 23.5 |
| 60 | 日立操纵箱锁 | 把 | 234 |
| 61 | 日立对讲主机 | 台 | 680 |
| 62 | 日立对讲副机 | 台 | 360 |
| 63 | 门扇滑轮组件 | 件 | 380 |
| 64 | 层门门锁 | 把 | 580 |
| 65 | 层门副门锁 | 把 | 180 |
| 66 | 48芯随行电缆 | 米 | 152 |
| 67 | 60芯随行电缆 | 米 | 226 |
| 68 | 泊梯锁 | 把 | 150 |
| 69 | 极限开关 | 件 | 150 |
| 70 | 减速开关 | 件 | 150 |
| 71 | 极限开关（高速） | 件 | 180 |
| 72 | 减速开关（高速） | 件 | 180 |
| 73 | 行程开关 | 件 | 120 |
| 74 | 急停开关 | 件 | 120 |
| 75 | 底坑检修箱 | 件 | 850 |
| 76 | 导靴靴衬 | 个 | 200 |
| 77 | 对重导靴 | 套 | 950 |
| 78 | 门滑块 | 块 | 15 |
| 79 | 轿门锁 | 套 | 285 |
| 80 | 层门门扇 | 套 | 2800 |
| 81 | 层门钢丝绳 | 条 | 185 |
| 82 | 层门门套 | 套 | 1560 |
| 83 | 层门门头 | 套 | 3700 |
| 84 | 层门力臂弹簧 | 条 | 80 |
| 85 | 楼层外呼盒（不锈钢） | 套 | 1400 |
| 86 | 聚氨脂缓冲器 | 件 | 465 |
| 87 | 液压缓冲器 | 件 | 3980 |
| 88 | 涨紧轮 | 件 | 2350 |
| 89 | 全塑补偿链 | 米 | 129 |
| 90 | 补偿链导向装置 | 套 | 650 |
| 91 | 油杯 | 个 | 60 |
| 92 | 对重导向轮（5槽） | 个 | 4600 |
| 93 | 上行超速保护装置（夹绳器） | 台 | 8250 |
| 94 | 安全钳 | 套 | 8900 |
| 95 | 安全接触器 | 个 | 680 |
| 96 | 开关电源（220v） | 件 | 650 |
| 97 | 通讯小B板 | 块 | 1685 |
| 98 | 变压器 | 台 | 1360 |
| 99 | 日立横显 | 块 | 800 |
| 100 | 曳引电动机 | 件 | 23500 |
| 101 | PLC控制器 | 台 | 9600 |
| 102 | 继电器 | 个 | 280 |
| 103 | 导轨 | 根 | 1280 |
| 104 | 维修变频器 | 台 | 7300 |
| 105 | 读码器 | 个 | 2600 |
| 106 | 轿顶板 | 块 | 4000 |
| 107 | 信号板 | 块 | 2460 |

- 五、工期要求

- 服务期:2年

- 六、合同业务范围

- 北院区14台电梯和南院区1台杂物梯修理和维护保养。

- 违约处罚

- 按《赣州市人民医院电梯维保单位考核标准》进行考核

# 二、响应文件的编制

1.供应商应当提交的资格、资信证明文件

1.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

1.2具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

1.4参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

1.5法定代表人授权书

1.6供应商的资格声明

1.7谈判保证金凭证

1.8 其他资格证明文件

2. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位, 除谈判文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

3.响应文件的构成（格式详见附件）

3.1响应文件应由下列部分构成

(1) 谈判响应书

(2) 报价表

(3) 技术规格响应/偏离表

(4) 商务条款响应/偏离表

(5) 其他证明资料

(6) 技术文件

(7) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

3.2供应商应将响应文件胶装成册，并编写目录。

4. 谈判报价

4.1谈判报价均以人民币报价，按照“采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《响应报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价。（只能在采购预算范围内报价，报价唯一，不得提交选择性报价。）

4.2供应商要按《响应报价一览表》的内容填写单价、总价及其他事项。

4.3品目一：预算价为112000元。响应文件中的响应报价（即首次报价）超出采购项目预算价的响应无效，做无效标处理；开标现场报价时所提交的报价超出采购项目预算价或超出响应文件中的响应报价（即首次报价）的响应无效，做无效标处理。需报配件价格折扣率，配件价格不超过电梯配件价格清单所列单价。

品目二：预算价为98000元。响应文件中的响应报价（即首次报价）超出采购项目预算价的响应无效，做无效标处理；开标现场报价时所提交的报价超出采购项目预算价或超出响应文件中的响应报价（即首次报价）的响应无效，做无效标处理。此次报价还须报配件价格折扣率。

5. 谈判保证金

5.1供应商向采购人提交规定的谈判保证金须在开标当天上午8：00前到账，并作为其响应文件的一部分。

5.2 任何未按要求提交谈判保证金的响应文件被视为无效。

5.3 未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

5.4有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商恶意串通的；

(5) 成交供应商未按规定提交履约保证金（如有）；

(6) 采购文件规定的其他情形。

6. 响应文件的签署及规定

6.1 供应商应准备响应文件正本和副本各一份密封装在信封中， 封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明谈判项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

6.2响应文件的正本必须打印，并按谈判文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装，否则被视为无效响应文件。

6.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

6.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.5谈判保证金凭据复印件须装订在响应文件中（响应文件正、副本中须附有）。

6.6供应商必须在规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件。

# 三、谈判

1. 谈判程序

1.1谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件“响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

1.2初审出现下列情况者，响应文件被视为无效

1）未提交谈判响应书；

2）未提交报价表；

3）未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；

4）未按谈判文件“ 响应文件格式7”的规定提供资格、资信证明文件的；

5）未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

6）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

7）首次报价超过了采购项目预算或最高限价的；

8）谈判文件规定的其他响应无效条款。

1.3谈判

按照抽签顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

1.4谈判文件修正

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（4）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购人对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

2.错误修正

2.1二次报价（最终报价）的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.最后报价

（1）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；最后报价超过了采购项目预算或最高限价的，被视为无效。

（2）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（3）最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（4）若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的 技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价不得高于上一轮报价；否则，视为无效响应。

（5）未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的；视为无效响应。

4.终止谈判采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止谈判采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.推荐成交候选供应商方法：

品目一：谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照维保最后报价由低到高的顺序提出1名成交候选人，并编写评审报告；若有两家及以上维保最后报价相同，则按配件价格折扣率最低者确定成交候选人，并编写评审报告。

品目二：谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照维保最后报价由低到高的顺序提出1名成交候选人，并编写评审报告；若有两家及以上维保最后报价相同，则按配件价格折扣率最低者确定成交候选人，并编写评审报告。

6. 成交结果公告

成交供应商确定后，赣州市人民医院网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同的一个组成部分。

7.质疑

7.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起3日内；

2）对谈判过程、对成交结果提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起3日内；

7.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章　合同草案

甲、乙双方根据项目编号：********的成交结果和竞谈文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

1、合同文件的组成（以下内容是组成本合同文件不可分割的部分）：

（1）本合同；

（2）中标通知书；

（3）竞谈文件（含招标过程补充通知及答疑回复等）；

（4）响应文件。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

3、服务内容及要求：

| 项目名称 | 主要服务要求 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4、合同总金额为人民币*****元整（￥：******元）。

5、付款方式：

6、服务期限、地点：

6.1服务期限：

6.2服务地点：赣州市人民医院指定地点。

6.3在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长提供服务时间。

6.4如果乙方毫无理由地拖延交提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

- 违约责任：

- 8、考核条款：

9、其他约定：

乙方按合同金额的10%标准（即**元）向甲方缴纳本项目的履约保证金，服务期结束时无质量及服务问题一次性不计息退还。

10、合同生效：本合同在甲方收取乙方提交的履约保证金，且经甲、乙双方签字盖章后生效。

11、本合同一式肆份，以中文书写。甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

12、本协议未尽事宜双方协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院诉讼。

甲方（盖章）：赣州市人民医院      乙方（盖章）：

代表签字 ：                      代表签字

电话：0797-                      电话：

传真：0797-                      传真：

纳税人识别号：360701491750681    开户行：

账号：

附件  响应文件格式

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

品目号（如有请提供）：

单位（签章）

年   月   日

# 1. 谈判响应书

致：赣州市人民医院

根据贵方为(项目名称)项目谈判采购货物及有关服务的谈判邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本一份：

1. 报价表

2. 技术响应表

3. 商务响应表

4. 按谈判文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

5. 资格、资信证明文件

6. 提交的谈判保证金，金额为           。

据此函,签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为（用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本谈判有效期为自谈判之日起   90  天。

5. 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回响应文件，谈判保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址                      传真

电话                      电子邮件

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 2.响应服务报价一览表（格式）

响应供应商名称（公章）                      金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 主要服务要求 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 响应单价 | 响应总价 | 有无偏离 | 履行时间 | 服务商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字）：

联系人及电话：                                年    月    日

备注:1.请各响应供应商自行保留详细报价表一份，以便最终报价使用；

2.所列预算单价为最高上限，响应供应商的二次报价（最终报价）的响应单价不能超过预算最高上限，否则，作无效响应；

3.响应供应商在实际报价时，应删除预算单价。

# 3. 技术规格响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件技术规格 | 响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、响应/偏离内容为包括但不限于采购需求中的内容。

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

# 4. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

# 5. 其他证明资料

格式5-1. 供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：

格式5-2. 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商签章：

# 6.技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

# 7.供应商应当提交的资格、资信证明文件

填写须知：

- 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章；

- 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；

- 谈判小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

7-1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

7-2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

供应商提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（见格式）

7-3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和谈判前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

谈判前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

7-4.参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函（见格式）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。（见格式）

7-2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式）

（格式供参考）

致：赣州市人民医院

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

7-4.参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式）

（格式供参考）

致：赣州市人民医院

本公司（或单位）在该项目响应文件递交截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，特此承诺。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

格式7-5.法定代表人授权书

致：赣州市人民医院

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商签章：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

格式7-6.供应商的资格声明

（供参考格式）

致：赣州市人民医院

为响应贵方（项目名称、项目编号）谈判邀请，下述签字人愿参与谈判，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方的资格声明正本一份。

2.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商签章：

日期：

7-7.其他资格证明文件