竞争性谈判文件

项目名称：赣州市人民医院北院高压预防性试验服务项目

项目编号：YN2020-032

赣州市人民医院

二0二0年十一月十八日

目录

第一章　谈判公告	1

第二章谈判文件	3

一、采购项目需求	3

二、响应文件的编制	4

三、谈判	7

第三章　合同草案	10

附件响应文件格式	12

# 第一章　谈判公告

赣州市人民医院近期将对北院高压预防性试验服务项目进行竞争性谈判采购。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

（一）项目编号：YN2020-032

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）采购内容：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 主要服务要求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北院高压预防性试验项目 | 1 | 批 | 北院区高压开闭所、配电房的变压器测试、电力电缆试验、高压开关柜调试（含PT柜）、继电保护调试、蓄电池更换、对所检测设备故障处理等，试验完成后2周内提交供电部门认可的预防性试验报告。（详见采购需求） | 137400元 |

（四）谈判方式：本项目不接受联合体响应。开启结束后，谈判小组所有成员集中，与各响应供应商就采购项目中技术参数、售后服务以及合同草案条款等分别进行谈判，谈判小组在谈判结束后，要求符合条件的所有参加谈判的响应供应商在规定的时间内提出最终报价（二次报价）。在没有修正参数的前提下，最终报价（二次报价）不得高于第一次报价。谈判顺序由现场抽签决定。

（五）响应供应商资格要求:

1、具有独立承担民事责任的能力（具有行政管理机关颁发的有效企业营业执照）。

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（纳税证明和社保证明）。

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明）。

5、具有国家电力监管部门颁发的承装修（修、试）电力设施四级及以上资质。

（六）谈判文件公告期限：自谈判公告发布之日（2020年11月18日）起三个工作日。

（七）谈判文件的取得：2020年11月19日至2020年11月23日（工作日内）08∶00——12∶00，14∶30——17∶30，在赣州市人民医院南院（梅关大道16号）行政楼205招标办报名，报名时请携带营业执照复印件（加盖公章）。

（八）响应截止时间和谈判时间：2020年11月25日15:00（北京时间），谈判地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室。逾期或不符合规定的竞谈响应文件恕不接受。签到时应主动出示身份证明原件。（温馨提示：谈判地点交通拥堵，车位紧张，请各响应供应商提前做好准备。）

（九）响应保证金及履约保证金：响应供应商的响应保证金足额一次性缴纳人民币贰仟柒佰元整，须在开标当天上午8：00前到账，投标人未按照竞争性谈判文件要求提交投标保证金的，投标无效。从响应供应商（不得以分支机构等其他名义转入）的基本账户转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；账号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行）（自然人参加的，从自然人的本人同名账户转入），否则响应无效。各响应供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。未成交供应商的响应保证金,在《成交通知书》发出之日起十五个工作日内按来款渠道直接无息退还。成交供应商的响应保证金转为履约保证金；履约保证金按成交金额的10%缴纳，不足部分在合同签订前补齐，项目结束服务期满时一次性无息退还。

（十）付款方法：供应商完成合同规定的所有电力设备预防性试验并向采购人提交供电部门认可的《试验报告》且采购人验收合格后，收到正式发票一个月内一次性付清，不计利息。

（十一）已购买谈判文件的供应商，在提交竞谈响应文件的截止时间一日前，未书面通知而放弃响应的，不得再参加该项目的采购活动。

（十二）联系方法：

地址：赣州市章贡区梅关大道16号

电话：0797-5889317

# 第二章  谈判文件

# 一、采购项目需求

一、基本要求

1、供应商须安排持有高压电工进网作业许可证的作业人员进行现场作业，且检测过程中应使用经计量单位校准合格的试验仪器，并配备相关的工具、车辆等物质。

2、供应商按当地政府或管理部门的规定要求，批准文件等进行作业，工作内容要严格参照招标文件的规定，不得漏项。遵守国家、地方、行业及采购人安全等各项规章制度，施工过程中不得损坏非施工区域建筑物（包括：墙面、地面、天棚、设备设施、水电线路等），否则由供应商承担一切后果。

3、供应商按照试验规程和合同规定试验项目进行设备试验，提交供电部门认可的检测试验报告。

4、遇试验应急工作，供应商应在接到采购人通知后2小时内或甲方要求的合理时间内赶到现场及时补救。

5、供应商保证在规定期限内完成此项目。

二、服务内容

对北院区高压环网柜和预付费柜、配电房的变压器测试、电力电缆试验、高压开关柜调试（含PT柜）、继电保护调试、蓄电池更换、对所检测设备故障处理等的预防性试验，试验完成后2周内提交供电部门认可的预防性试验报告。具体服务清单详见下表：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 服务量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器测试 | 1.电压等级:10kV-160kVA 2.调试内容：绕组直流电阻测试；变比及联接组别校验；绝缘电阻测试；交流耐压测试：红外线检测；接地电阻测量 3.出具测试报告 4.配合停送电及安装 5.恢复送电及系统整体调试 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 变压器测试 | 1.电压等级:10kV-400kVA 2.调试内容：绕组直流电阻测试；变比及联接组别校验；绝缘电阻测试；交流耐压测试；红外线检测；接地电阻测量 3.出具测试报告 4.配合停送电及安装 5.恢复送电及系统整体调试 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 变压器测试 | 1.电压等级:10kV-630kVA 2.调试内容：绕组直流电阻测试；变比及联接组别校验；绝缘电阻测试；交流耐压测试；红外线检测；接地电阻测量 3.出具测试报告 4.配合停送电及安装 5.恢复送电及系统整体调试 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 变压器测试 | 1.电压等级:10kV-500kVA 2.调试内容：绕组直流电阻测试；变比及联接组别校验；绝缘电阻测试；交流耐压测试：风机及控制回路测试；红外线检测；接地电阻测量 3.出具测试报告 4.配合停送电及安装 5.恢复送电及系统整体调试 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 变压器测试 | 1.电压等级:10kV-800kVA 2.调试内容：绕组直流电阻测试；变比及联接组别校验；绝缘电阻测试；交流耐压测试；红外线检测；接地电阻测量 3.出具测试报告 4.配合停送电及安装 5.恢复送电及系统整体调试 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 电力电缆 试验 | - 电压等级:10kV 2.调试内容：电阻比试验测定 3.调试内容：绝缘电阻测试；交流耐压试验 4.配合停送电及安装 5.出具测试报告 备注：每回路包含开关柜及变压器进出电缆。 | 回路 | 13 |  |  |
| 7 | 干式变压器温控系统 维修 | 1.温控仪表的更换 2.热电偶的更换 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 干式变压器横流式冷却风机安装 | 1.干式变压器横流式冷却风机安装 2.投标人设备材料采购 | 台 | 12 |  |  |
| 9 | 高压开关柜调试（包含户外高压环网柜1套） | 1.电压等级:10kV 2.调试内容：断路器、互感器、避雷器；高压电气设备红外检测；接地电阻测量 3.环网柜内所有蓄电池的更换 4.带电局放测试 5.配合停送电及安装 6.出具测试报告 | 台 | 12 |  |  |
| 10 | 绝缘工具检测及故障排除处理 | 对所有绝缘工具进行检测以及对所有检测设备的故障排除处理 | 项 | 1 |  |  |
| 金额合计： 大写金额： |  |  |  |  |  |  |

注：报价表需盖公章

- 工期要求

本项目工期为5天

- 合同业务范围

北院区内科楼后面室外高压开闭所、电工班配电室、外科楼负一楼配电室、供应中心旁630KVA变压器室

- 违约处罚

- 因供应商责任引起的工期延误，采购人可从货款总金额中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按合同总价的2%计收，不足1天超过12小时按一天计算。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果供应商在达到最高限额后仍不能提供服务，采购人可以单方面终止合同，没收履约保证金，并要求供应商赔偿采购人损失。

# 二、响应文件的编制

1.供应商应当提交的资格、资信证明文件

1.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

1.2具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

1.4参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

1.5具有国家电力监管部门颁发的承装修（修、试）电力设施四级及以上资质的证明文件

1.6法定代表人授权书

1.7供应商的资格声明

1.8谈判保证金凭证

1.9其他资格证明文件

2. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位, 除谈判文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

3.响应文件的构成（格式详见附件）

3.1响应文件应由下列部分构成

(1) 谈判响应书

(2) 报价表

(3) 技术规格响应/偏离表

(4) 商务条款响应/偏离表

(5) 其他证明资料

(6) 技术文件

(7) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

3.2供应商应将响应文件胶装成册，并编写目录。

4. 谈判报价

4.1谈判报价均以人民币报价，按照“采购项目需求”规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《响应报价一览表》确定的格式报出分项价格和总价。（只能在采购预算范围内报价，报价唯一，不得提交选择性报价。）

4.2供应商要按《响应报价一览表》的内容填写单价、总价及其他事项。

4.3本项目采购预算价为137400元。响应文件中的响应报价（即首次报价）超出采购项目预算价的响应无效，做无效标处理；开标现场报价时所提交的报价超出采购项目预算价或超出响应文件中的响应报价（即首次报价）的响应无效，做无效标处理。

5. 谈判保证金

5.1供应商向采购人提交规定的谈判保证金须在开标当天上午8：00前到账，并作为其响应文件的一部分。

5.2 任何未按要求提交谈判保证金的响应文件被视为无效。

5.3 未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还。

5.4有下列情形之一的，保证金不予退还：

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商恶意串通的；

(5) 成交供应商未按规定提交履约保证金（如有）；

(6) 采购文件规定的其他情形。

6. 响应文件的签署及规定

6.1 供应商应准备响应文件正本和副本各一份密封装在信封中， 封口处有谈判全权代表的签字或单位公章。封皮上注明谈判项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“谈判时启封”字样。

每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

6.2响应文件的正本必须打印，并按谈判文件的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装。

6.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

6.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.5谈判保证金凭据复印件须装订在响应文件中（响应文件正、副本中须附有）。

6.6供应商必须在规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件为无效响应文件。

6.7响应文件正本需加盖响应供应商公章。

# 三、谈判

1. 谈判程序

1.1谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行初审，并确定谈判内容。谈判响应文件的初审分为

（1）资格性检查。依据法律法规和谈判文件“响应文件格式”的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

（2）符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。

1.2初审出现下列情况者，响应文件被视为无效

1）未提交谈判响应书；

2）未提交报价表；

3）未提供谈判保证金或金额不足，谈判保证金形式不符合谈判文件要求的；

4）未按谈判文件“ 响应文件格式7”的规定提供资格、资信证明文件的；

5）未按谈判文件要求签字、签章的，或签字（签章）人无法定代表人有效委托的；

6）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

7）首次报价超过了采购项目预算或最高限价的；

8）谈判文件规定的其他响应无效条款。

1.3谈判

按照抽签顺序，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

1.4谈判文件修正

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（3）供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（4）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购人对谈判过程和谈判内容作记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。谈判小组可以根据情况进行三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

2.错误修正

2.1二次报价（最终报价）的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.最后报价

（1）谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；最后报价超过了采购项目预算或最高限价的，被视为无效。

（2）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（3）最后报价如未作分项报价的，其分项报价则按总报价的降价比例计算。

（4）若没有对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做实质性修改或对采购需求中的 技术、服务要求以及合同草案条款进行了实质性修改，但没有提高要求，最后报价不得高于上一轮报价；否则，视为无效响应。

（5）未在规定时间内提交最后报价或最后报价不符合谈判文件要求的；视为无效响应。

4.终止谈判采购活动的情形

出现下列情形之一的，终止谈判采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

5.推荐成交候选供应商方法：谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出1名成交候选人，并编写评审报告。

6. 成交结果公告

成交供应商确定后，赣州市人民医院网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同的一个组成部分。

7.质疑

7.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起3日内；

2）对谈判过程、对成交结果提出质疑的，为各谈判程序环节结束之日起3日内；

7.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

7.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 赣州市人民医院

# 服务合同

合同编号（2020******）

# 甲方：赣州市人民医院

地址：赣州市梅关大道16号

电话：0797-******

# 乙方：*****

公司地址：*******

联系人：******

# 签约时间：2020年**月**日

# 签约地点：赣州市人民医院

# 赣州市人民医院**服务合同

甲方：赣州市人民医院

乙方：***有限公司

甲、乙双方根据项目编号:******的成交结果和招标（竞谈）文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同。

1、合同文件的组成（以下内容是组成本合同文件不可分割的部分）

（1）本合同；

（2）中标通知书；

（3）招标（竞谈）文件（含采购过程补充通知、答疑回复、变更等）；

（4）响应文件。

注：若上述文件就某一事项意思表达不一致，则按以下顺序进行解释，合同优于中标通知书，中标通知书优于响应文件，响应文件优于招标（竞谈）文件。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致。

3、服务内容及要求：

| 项目名称 | 主要服务要求 | 总金额（**年） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元 |

4、合同总金额为人民币****元整（￥：000元）。

5、付款方式：乙方完成合同规定的所有电力设备预防性试验并向甲方提交供电部门认可的《试验报告》且甲方验收合格后，收到正式发票一个月内一次性付清，不计利息。

6、服务期限、地点：

6.1服务期限：20**年*月*日至20**年*月*日

6.2服务地点：赣州市人民医院。

- 违约责任：

- 7.1因供应商责任引起的工期延误，采购人可从货款总金额中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，按合同总价的2%计收，不足1天超过12小时按一天计算。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。如果供应商在达到最高限额后仍不能提供服务，采购人可以单方面终止合同，没收履约保证金，并要求供应商赔偿采购人损失。

7.2乙方提供符合本协议约定和行业通行的专业化服务标准，不符合要求的，乙方应立即更换人员或改进方法，直至达到约定的服务标准。乙方调整相关服务产生的风险和费用将由乙方承担，导致延期提供服务的，按照第7.1条处理。

7.3在甲方院内进行电力相关作业期间因乙方人员自身原因导致人员或其它意外伤亡等安全事故，并造成甲方财产、设备、设施损坏的，由乙方全权负责赔偿，且甲方有权终止合同。

7.4甲方电力设备委托乙方进行预防性试验期间，由于乙方操作不规范导致的设备故障、损坏，并导致甲方产生的经济损失，由乙方负责进行维修并承担所产生的一切经济费用，并在甲方指定的时间内完成修复工作。

8、依据标准：

8.1电力设备预防性试验规程DL/T596-1966

8.2国家电网公司十八项电网重大反事故措施:国电网生技2012修订版

8.3电力安全工作规程：电力线路部分国电网[2009]664号

8.4安全生产工作规定:国电网[2003]407号

9、其他约定：

乙方按合同金额的10%标准向甲方缴纳本项目的履约保证金，项目完成服务期结束时无质量及服务问题一次性不计息退还，如有违约，按照合同约定处理。

10、合同生效：本合同在甲方收取乙方提交的履约保证金，且经甲、乙双方签字盖章后生效。

11、本合同一式肆份，以中文书写。甲方叁份、乙方一份，具有同等法律效力。

12、本协议未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不成可向甲方所在地的人民法院诉讼。

甲方（盖章）：赣州市人民医院  乙方（盖章）：

法人授权代表签字 ：          法定代表人

（或法人授权代表）签字：

甲方纳税人识别号：           乙方开户行：

123607004917506816           账号：

签字日期：    年  月  日     签字日期：    年  月  日

附件  响应文件格式

谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

品目号（如有请提供）：

单位（签章）

年   月   日

# 1. 谈判响应书

致：赣州市人民医院

根据贵方为(项目名称)项目谈判采购货物及有关服务的谈判邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本一份：

1. 报价表

2. 技术响应表

3. 商务响应表

4. 按谈判文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

5. 资格、资信证明文件

6. 提交的谈判保证金，金额为           。

据此函,签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为（用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部谈判文件，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本谈判有效期为自谈判之日起   90  天。

5. 如果在规定的谈判时间后，我方在谈判有效期内撤回响应文件，谈判保证金不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址                      传真

电话                      电子邮件

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

日期：

## 2.响应服务报价一览表（格式）

响应供应商名称（公章）                      金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 主要服务要求 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 响应单价 | 响应总价 | 有无偏离 | 履行时间 | 服务商名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（单位负责人、经营者）（签字）：

联系人及电话：                                年    月    日

备注:1.请各响应供应商自行保留详细报价表一份，以便最终报价使用；

2.所列预算单价为最高上限，响应供应商的二次报价（最终报价）的响应单价不能超过预算最高上限，否则，作无效响应；

3.响应供应商在实际报价时，应删除预算单价。

# 3. 技术规格响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件技术规格 | 响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、响应/偏离内容为包括但不限于采购需求中的内容。

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

# 4. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

# 5. 其他证明资料

格式5-1. 供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：

格式5-2. 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商签章：

# 6.技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

# 7.供应商应当提交的资格、资信证明文件

填写须知：

- 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章；

- 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；

- 谈判小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

7-1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

7-2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

供应商提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（见格式）

7-3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和谈判前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

谈判前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

7-4.参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函（见格式）；重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。（见格式）

7-1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

7-2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式）

（格式供参考）

致：赣州市人民医院

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

7-3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

7-4.参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式）

（格式供参考）

致：赣州市人民医院

本公司（或单位）在该项目响应文件递交截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，特此承诺。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

格式7-5.法定代表人授权书

致：赣州市人民医院

（供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的（项目编号）项目谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

供应商签章：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

格式7-6.供应商的资格声明

（供参考格式）

致：赣州市人民医院

为响应贵方（项目名称、项目编号）谈判邀请，下述签字人愿参与谈判，提供采购需求一览表和技术要求规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方的资格声明正本一份。

2.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商签章：

日期：

7-7.其他资格证明文件