采购需求

| 序号 | 设备名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 尺寸：根据现场需求定制 1、台面：采用耐腐蚀实芯理化板材； 2、柜体：全钢结构。采用厚度为 1.0mm以上优质冷轧钢板； 3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触； 5、水盆：实验室专用黑色PP水盆； 6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。 | 台 | 2 |
| 2 | 低噪音排风系统 | - 低噪音排风机5000cmh，余压200pa，吊装； - 镀锌钢板风管一批； - 消声器、阀门等辅材； - 排风用散流器一套； - 5、开孔等作业 | 批 | 1 |
| 3 | 边台 | 全钢结构（Mx750x800mm），台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。 | 米 | 7 |
| 4 | 外排活性炭处理箱 | 根据风管尺寸定制箱体。 1、第一段内置纳米低阻外排过滤装置，一次性过滤效率不低于80%； 2、第二段内置改性活性炭外排吸附装置。 | 台 | 1 |