附件一：

干部人事档案室升级改造和信息化建设项目需求

## 一、项目概况

为推动干部人事档案工作高质量发展，夯实档案库房地基建设，优化档案存储软硬件设施，扩增档案存储空间，搭建数字档案信息管理平台，实现“三室有别”档案室库房建设标准（即库房、阅档场所、整理场所分开），库房环境统一管理和档案案卷电子调度，建立与纸质化档案一一对应的数字化档案，便于档案保存和信息即时查询。

赣州市人民医院拟启动干部人事档案室升级改造和信息化建设项目，本项目主要包括基础设施建设、干部人事档案管理信息系统建设、干部数字档案信息资源库建设、备份系统建设、配套耗材，分述如下：

1、配套基础设施建设，见采购清单。

2、干部人事档案管理信息系统建设。开发建设干部人事档案管理信息系统，按照《干部人事档案工作条例》等的相关要求和标准，实现对档案的收集、鉴别、整理、保管、转递、统计、查阅等日常工作的数字化管理，并实现干部数字档案的在线浏览和远程查阅功能。

3、干部数字档案信息资源库建设。干部数字档案信息资源库建设包括以下几项工作内容：一是干部人事档案的整理查缺；二是干部人事档案的数据著录；三是干部人事档案的数字化扫描；四是干部人事档案的图像处理和优化图像制作工作。

4、信息资源容灾备份建设。应用当前可靠的存储备份技术，对干部人事档案信息资源进行在线、离线存储备份，确保干部人事档案信息资源的安全长期保存。

5、服务供应商必须提供配套加工所需的设备及耗材。服务供应商须提供除干部人事档案盒及数字化加工场所和采购清单之外的所有数字化加工所需的软硬件设备及耗材，以及离线数据存储的1T移动硬盘。

- 技术参数及要求

（一）基本技术要求

按照应用系统建设总体设计，干部人事档案管理信息系统分采集子系统、管理子系统、查询子系统、配置管理子系统、安全控制子系统五大模块进行建设，利用计算机集中管理，实现纸质档案电子化管理。

1、干部人事档案采集需求

该系统功能须涵盖干部人事档案数字化的全过程，既可提供数字化团队流程工作作业，也能满足单个用户的数字化采集工作。功能模块包括“工作管理”、“采集流程管理”、“系统维护”等，具体包括档案领卷、整理、目录录入、档案扫描、图像处理、高清处理、目录打印、装卷还卷等功能。

干部人事档案采集需要满足中共中央组织部制定的《干部人事档案数字化技术规范》的要求，具备完成干部人事档案从纸质档案转化为数字档案的全过程的功能，采集过程应该包含档案整理查缺、目录录入、档案扫描、图像处理、高清处理、目录打印的基本采集功能，并且可以制作离线数据包，离线数据包可以用来数字档案的转递和上报，档案接收单位可以将离线数据包导入到系统中。

2、干部人事档案管理需求

该系统应用于干部人事档案主管部门，主要满足干部人事档案管理部门日常管理业务的工作需要。主要包括：“机构人员管理”、“材料管理”、“查询统计”、“数字档案维护”、“台帐管理”、“日常工作管理”等功能模块，主要作用是对干部人事档案进行全方面的管理和利用。

在干部人事档案日常管理中，需要对人员的三龄两历、所属机构、人员类别、任免表、职务变动等信息进行维护。用户可以对干部人员的调动、兼职、职务排序进行管理。系统应具有档案的转递、接收的功能，在档案接收中可以接收纸质档案和电子档案，具有接收、审核、入库、回执等的功能，在档案接收时可以导入数字档案离线包，在档案转递中可以打包数字档案离线包。系统还应具有材料的转递、接收的功能，可接收纸质档案材料，对接收的档案材料进行查询统计、扫描、上传和归档等。

系统具有信息发布功能，提供常用的表格下载，显示通讯录。用户可以对档案信息中的错误进行反馈。

3、干部人事档案利用需求

该系统实现用户在B/S客户端中查阅档案、借阅实体档案、管理查询日志等功能，主要由档案查询借阅及系统管理两个模块组成。

系统需要同时满足纸质档案和数字档案的查借阅，数字档案的查询权限要求等同或高于纸质档案。为满足档案查借阅的需求，系统划分为查档人员、部门领导、管档人员和领导四个角色。查档人员只可以申请查阅档案，经部门领导批准、管档人员授权后方可查阅；部门领导可以申请查阅档案，并且可以审批本部门提交的查档申请；管档人员可以查看权限范围内的档案，并且可以审批查档申请；领导是可以查阅权限范围内的干部人事档案。

在权限范围内，用户可查看和打印档案，管档人员可以制作档案副本，可以查阅和打印日志。

4、管理信息系统配置需求

系统配置中需要对用户权限及常用参数进行配置。用户权限中需要实现根据角色进行功能权限和数据权限的分配，满足系统用户权限的灵活定义。需考虑常用的参数进行灵活配置，如管档单位维护、数据代码管理、数据字典维护、档案材料类别维护和彩带管理等，提高系统的灵活性。

该系统实现系统用户管理、权限分配、角色管理及其它配置项的统一集中管理。配置管理子系统由“用户权限管理”、“数据交换”、“系统配置”三个功能模块组成，主要解决系统运行维护、效率优化、数据存储备份、系统迁移、与其他系统对接等主要业务，是系统正常运维、信息加固的必要措施。

5、管理信息系统安全需求

系统须依照国家保密局发布的BMB20-2007《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》要求，采用了三员分立原则进行系统安全管理设计，设置了系统管理员、安全保密管理员和安全审计管理员，并且安全保密管理员与安全审计员必须非同一个人。三个角色相互独立，各行其责，相互制约。一个用户最多拥有这三个角色之一，每个角色只能执行相应的管理与维护任务，确保档案管理权限的合理分配和使用，避免超级管理员权限的滥用。

该系统围绕本系统信息数据安全、用户访问安全两个方面建设的功能系统，主要由“权限加密”、“数据安全”、“终端控制”三部分组成，可实现加密传输、区域授权、IP绑定、设备绑定、数字水印、日志管理、审计管理、备份与恢复等功能，是整个系统安全运行的基础。

系统需要满足加密传输及加密存储。系统采用最小授权原则，用户可根据授权查看数字档案的任意区域。系统中需要包含密级标识，在软件界面、人员信息、档案目录、扫描件上面有密级标识。系统需要具有对扫描的数据进行完整性校验，对图像的数量进行校验。系统采用在线、离线相结合备份模式，在数据出现故障的时候，可以用备份的数据将系统中的数据恢复到出故障之前；也可以从离线备份中恢复数据。

6、干部数字档案信息资源库建设需求

干部人事档案数字化对象应是符合干部人事档案审核、整理等有关规定要求的合格干部人事档案，因此首先需要按照《干部人事档案工作条例》、《干部人事档案整理工作细则》等文件规定，将现有干部人事档案进行严格规范的整理，查漏补齐相关材料。

## 针对合格的干部人事档案，应按照《干部人事档案数字化技术规范》标准及中组部下发的《关于报送新人中管干部数字档案的通知》等进行人员建库，目录建库，档案扫描，原始图像处理，高清图像处理，数据存储，质量验收，数据备份。

## 四、主要技术参数及要求

| 序号 | 子系统/模块名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 干部数字档案信息资源库 |  |  |
|  |  | 1.档案领取出库：档案出库前，须履行出库手续。 2.人员建库：填写说明进行人员基本信息录入，包括：姓名、性别、民族、出生日期、身份证号等。 3.目录建库：根据统一的档案目录格式进行档案目录录入，包括：类号、序号、材料名称、材料形成时间、页数等。 4.档案扫描：根据纸质档案材料的具体情况，采用合理的扫描方式进行扫描。 5.原始图像处理：对扫描后的图像进行图像处理，包括：纠偏处理、裁边处理、图像拼接等功能。 6.优化图像处理：应使用计算机软件或人工方式对原始图像数据进行处理，得到优化图像数据。 7.数据存储：原始图像数据存储时，应进行图像数据压缩，优化图像数据不进行压缩。原始图像数据和优化图像数据应分不同文件夹保存。 8.数据验收：对全部数字档案成品进行质量验收。对照纸质档案审核图像数据是否与纸质档案一一对应。 9.打印装订换盒：根据要求装订至新型干部人事档案卷盒内,防止脱页，并注意贴好盒背脊等。 10.数据备份：对人员基本信息、干部人事档案目录信息、原始图像数据、优化图像等数据应及时进行备份。 |

7、库房建设

本项目在国家及行业有关库房管理建设的标准规范和总体框架下，以及在用户干部人事档案信息化工作建设规划的指引下进行建设。项目建设工作包括库房改造（库房承重加固、基建改造）、软件系统（库房监测管理系统）、库房硬件（控制显示系统、安防控制系统、环境监测系统和防火灭火系统）。

（1）库房基建改造

需根据库房建设三室分离的要求，再根据采购人要求对库房进行合理设计及规划，实施要求执行国家标准规范要求，具体内容包括：库房承重加固、消防改造、线路改造、综合布线、新建墙体、墙面处理、玻璃隔断、装饰装修、配套设施等内容。

（2）库房软件系统要求

库房监测管理系统

该系统由“主页”、“防盗报警”、“浸水监测”、“人员进出”、“摄像监控”、“温度湿度”、“应急处理”、“库房设置”和“系统管理”等功能组成。系统集成温湿度传感器、恒温恒湿设备、浸水设备、防盗报警装置、门禁等设备，监控设备等，利用计算机集中管理，实现自动化操作及智能监控。本子系统提供平面管理界面，操作简洁方便。

（3）库房硬件系统建设要求

①控制显示系统要求

控制显示系统是智能库房的显示和控制层，完成人机交互的主要功能，负责汇总、集中展示库房软硬件系统的运行情况，尤其要以三维形式显示档案存、取过程，档案查阅状态和信息发布。

本次建设库房展示监测平台需主要解决参观者和库房内管理者对所有设备运行信息的监测管理。需包括控制终端、显示屏、形象墙。

②安防控制系统要求

安防控制系统需利用计算机的通讯及控制能力来综合获取安防设备（如监控设备、门禁设备等）的各种信息并对它们进行控制，是人事档案智能库房安全管理的关键，需包括防盗报警系统、门禁管理系统和视频监控系统建设。

③环境监控系统要求

环境测控系统主要为对库房温度、湿度、浸水、通风等环境情况进行监测与调控。主要包括温湿度测控系统，自动通风换气、浸水监测、中央空调和新风换气和消毒灭菌系统。

④灭火系统

需在库房内安装不同数量的烟感探测器及温度探测器，库房门口安装声光报警器和警铃，当出现警情时，报警控制器触发声光报警,并采用语音方式电话或短信通知相关人员。与此同时，启动灭火控制器，由灭火控制器触发灭火装置进行灭火。

本项目采用灭火系统为七氟丙烷灭火系统，需按照消防要求标准实施。

防火灭火系统由烟感探测器、温度探测器、声光报警器、警铃、灭火控制器、放气指示灯、紧急启停按钮和柜式灭火装置等组成。

## 三、采购需求清单

| 序号 | 项目类别 |  |  | 参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房承重加固 | 设计及设计图图审 |  | 具有资质的公司做承重设计图，图审机构的图审章费用。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 碳纤维加固部分 |  | 须具有资质的施工单位施工，使用碳纤维布对梁、板加固。 | m2 | 265 |  |
|  |  |  |  | 放线、定位，凿（剔）旧混凝土，工作面清理，垃圾归堆，基层打磨。 | m2 | 265 |  |
|  |  |  |  | 板底及梁上仿瓷铲除。 | m2 | 180 |  |
|  |  |  |  | 梁底加固部位钢管脚手架。 | m2 | 180 |  |
|  |  | 检测 |  | 承重检测报告费用。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 搬运 |  | 人工二次搬运。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 库房基建改造 | 瓷砖 |  | 地面铺设瓷砖。 | 平方 | 68 |  |
|  |  | 墙立面 |  | 新建墙体（水泥砂浆粉刷一遍，粉刷厚度1.5-2cm，达到墙面平整）。 | 平方 | 30 |  |
|  |  |  |  | 墙面开槽补槽。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 查档室和整理室使用木质柜隔断，两侧均为开放式柜格，中间设门可供出入。 | 平方 | 9 |  |
|  |  |  |  | 墙面刮瓷（含刮两遍腻子及刷乳胶漆，乳胶漆环保等级为优等级）。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 消防改造 |  | 原有消防系统喷淋拆除，封堵，截流。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 吊顶 |  | 吊顶修复（原库房墙面及吊顶不拆除和不动工，只做新建墙体到顶上这块工作）。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 电路改造 |  | 强电380V配电箱（含空气开关 ）。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 五孔插座 | 个 | 10 |  |
|  |  |  |  | 网络面板 | 个 | 10 |  |
|  |  |  |  | 电缆铺设（含材料） | 米 | 50 |  |
|  |  |  |  | 设备控制线路铺设（含材料） | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 设备安装 | 项 | 1 |  |
|  |  | 防盗门和窗 |  | 防火防盗门（1.甲级防盗门，含所有配套辅材；2.耐火等级为甲级，耐火时间不小于1.5小时，设有高强度防撬边，配备豪华锁具；3.门框设置防撬边和不绣钢下槛，内藏可调式铰链使门框与门扇配合紧密、开关自如，多层防尘、隔音磁性密封。） | 平方 | 4 |  |
|  |  |  |  | 库房区域内1扇门封掉 | 项 | 1 |  |
|  |  | 瓷砖饰面形象墙 |  | 墙面焊接槽钢做主龙骨，角钢做副龙骨，外饰面为瓷砖 | 项 | 1 |  |
|  |  | 其它 |  | 卫生打扫 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |
| 3 | 库房软件、硬件设备系统 | 库房环境管理 | 库房监测模块 | 须具有防盗报警、浸水监测、人员进出、摄像监控、温度湿度、应急处理、数据报告、库房设置、系统管理等功能的集中监测和控制，可与组织系统干部档案管理系统无缝对接。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 智能控制器 | 电源输入：12V±0.5V；电源输出：12V±0.5V1A；水浸监测通道数：不少4路（可扩展到至少16）；入侵监测通道数：不少于2路；入侵传感器防拆通道数：不少于2路；门信号监测通道数：不少与2路；温湿度传感器接入通道数：不少于8路；温湿度RS485波特率：9600；网络接口数：不少于2路电话报警接口数：1路 具备不间断电源功能：产品规格12V/9A，延时2小时，工作电压176-264VAC，无故障工作时间≥100000小时。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 平台展示终端设备 |  | 用于安装库房监测模块，平台展示。CPU≥I7。内存≥8G。硬盘≥1T。 | 台 | 4 |  |
|  |  | 展示平台 |  | 人工智能电视；LED电视，屏幕尺寸55英寸，分辨率超高清4K，操作系统安卓5.1，CPUCA73x2，GPU，Mali450，运行内存1GB，存储内存8GB，USB2.0接口，HDMI2.0接口，USB支持视频格式，AVI、MKV，USB支持音频格式，MP3，USB支持图片格式，JPG、JPEG、BMP，连接方式无线/网线。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 安防控制系统 | 门禁系统 | 门禁管理软件 门禁管理软件：需管理≥100 个人员的门禁数据。自动化的用户名单管理，使得管理更科学、高效。建立在多级管理角色上的权限管理，能保证用户数据的保密性。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 门禁控制器 用户容量：≥100用户卡、100000条存储记录。控制类型：单门双向。开门类型：进出门都刷卡、进门刷卡出门按钮。 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 指纹机 显示屏≥5英寸LCD触摸屏。分辨率≥640*480。摄像头≥200万像素广角宽动态摄像头。存储容量≥5000张卡和10万条事件记录。 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 磁力锁 明装型，通电上锁。锁状态信号 NO/NC 输出、LED 提示。适用于 90 度开的任何有框门。抗拉力：≥ 2*300KG。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 出门按钮 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 门禁备开设备 功能：备开是一个辅助开门的设备，当门禁系统出现故障不能打开时，可以通过备用开门设备输入正确的预设密码打开门禁。信号传输距离≥100米。密码位数：4-10 位。内有蓄电池。 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 玻破开关 动作模式: 被动型。材质：防火ABS阻燃外壳。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  | 门禁系统安装箱 组装上述门禁设备。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 防盗报警 | 吸顶报警探测器 真正全自动温度补偿。采用曲线补偿方式，使红外灵敏度在 0℃ 到 +50℃ 范围内保持不变。外壳和天花板防拆开关保护。微波频率：中心频率为10.525GHz , 根据情况可调。探测范围：直径 不小于15米区 域，安装高度界于2.4--4.5米。 | 个 | 1 |  |
|  |  |  |  | 声光报警警灯 安装方式：磁吸/两个螺丝。闪动次数/分钟：不少于90。 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 视频监控 | 网络半球摄像机 分辨率≥3M(2048×1536) @ 20fps,可输出Full HD 1080p实时图像。采用视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率。逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿。采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米。ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控。 | 个 | 5 |  |
|  |  |  |  | NVR存储 网络视频输入≥8路。网络视频接入带宽：≥50Mbps。VGA输出≥1路。同步回放≥16路1080P。 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 硬盘 适用机型: 台式机。接口类型：SATA 6Gb/s。容量≥4TB，转速≥5900rpm，缓存≥64MB，工作负载评级≥180TB/年。平均故障间隔时间：100万小时。 | 块 | 8 |  |
|  |  | 环境监控系统 | 温湿度监控系统 | 数字式温湿度传感器 温度：-40～120℃。湿度：0～100%RH。误差： P精度。 | 个 | 2 |  |
|  |  |  |  | 加湿除湿一体机 加湿量（kg/h)：7-8。除湿量（L/24h）：90-120。适用空间（㎡）：90-120。风量（m³/h）：1600-2000。水箱容积（L）：45。排水方式：水箱/直排式。加水方式：自动/人工手动。 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 浸水检测系统 | 水浸传感器 工作温度：0℃~50℃。工作湿度：20%RH ~100%RH。误 报 率：＜100ppm。 | 个 | 4 |  |
|  |  |  |  | 浸水检测系统 含传感器、电源等。 | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 中央空调和新风换气 | 安装精密机或天花机，保证24小时恒温。 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 消毒灭菌 | 消毒净化机 安装方式：壁挂。使用面积：100-140 平方。消毒时间：消毒 60 分钟+臭氧分局 30 分钟。空气进化方式：通风进化。臭氧还原方式：自然还原。冷却方式：自然冷却。操作方式：设备按钮和遥控器操作。 | 台 | 1 |  |
|  |  |  |  | 档案消毒柜 采用臭氧消毒杀菌和中药蒸薰杀虫技术相结合。微电脑程序自动控制，人工智能。灭菌杀虫、消杀率高，环保高效无毒，无二次污染，无死角。 柜体全钢结构适用于档案文件、图书、文物等的灭菌杀虫。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 灭火系统 | 消防系统 | 七氟丙烷灭火系统 气体灭火，无管网全淹式七氟丙烷灭火系统（需包含100L柜式七氟丙烷气体灭火装置、七氟丙烷药剂、自动泄压装置、点型光电感烟探测器、点型感温火灾探测器、探测器底座、声光报警器、警铃、紧急启停按钮、放气指示灯、手/自动转换开关、气体灭火控制器等）报警时灭火设备自动启动功能。 | 立方 | 217 | 库房面积8.8M*7.69M*3.2M=216.5立方 |
|  |  |  | 手提式干粉灭火器 | 4KG手提式干粉灭火器+空箱。产品材质：ABC干粉。驱动气体：氨气20℃。 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 交换机 | MAC地址表：8K。接口类型：48个10/100Base-TX以太网端口(PoE)；2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-XSFP端口（内网和外网各一个）。 | 台 | 2 |  |
| 4 | 数字化建设 | 干部档案管理信息系统 |  | 按照应用系统建设总体设计，干部人事档案管理信息系统分采集子系统、管理子系统、查询子系统、配置管理子系统、安全控制子系统五大模块进行建设，利用计算机集中管理，实现纸质档案电子化管理。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 档案数字化制作 |  | 按照相关规范，通过软件及硬件设备将纸质档案扫描、优化形成电子图像；建立同干部纸质档案一一对应的数字档案，形成干部人事档案数字资源库，确保纸质档案和数字档案的规范性、真实性和有效性。 | 份 | 1300 |  |
|  |  | 数字化终端设备 |  | CPU≥2.6GHZ4核。内存≥8GB。硬盘≥256G BSSD。显卡：独立显卡≥1GB。接口：≥8个USB3.0；≥1个VGA接口；≥1个HDMI接口,≥1个网口。显示器≥1个23.8英寸。具备刻录功能。 | 台 | 4 |  |
|  |  | 扫描设备 |  | A3 幅面平板扫描。单面彩色光电耦合器件（CCD*2）。距离扫描仪正面端边界不可扫。光学分辨率:不低于 600dpi。扫描速度: ≥2.7 秒/张(A3,黑白模式,200dpi)、≥2.7 秒/张(A3,灰度模式,200dpi)；≥2.7 秒/张(A3,彩色模式,200dpi)。日扫描量：不低于 4000 张。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 档案加工物品 |  | 4尺半开宣纸 | 包 | 11 |  |
|  |  |  |  | A3型号透明加宽纸 | 包 | 13 |  |

附件二：

关于赣州市人民医院干部人事档案室升级改造和信息化建设项目报价

赣州市人民医院：

我公司对贵单位干部人事档案室升级改造和信息化建设项目报价为     元。详细报价清单见附件。

公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：

赣州市人民医院干部人事档案室升级改造和信息化建设项目

报价分项表

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：