**空调采购需求及报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 大1.5匹挂机空调 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级  （2）全年能源消耗效率APF≥4.20  （3）额定制冷量≥3500W  （4）额定制热量≥4000W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤1000W  （6）额定制热功率≤1300W(不含电辅加热)  （7）电辅加热功率≤1100W  （8）循环风量≥680m³/h  （9）空调室内机噪音最大档≤45dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤55dB(A)  （11）含3米铜管  （12）质保六年 | 台 |  |
| 2 | 2匹挂机空调 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级  （2）全年能源消耗效率APF≥4.20  （3）额定制冷量≥5000W  （4）额定制热量≥6200W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤1500W  （6）额定制热功率≤2100W(不含电辅加热)  （7）电辅加热功率≤1300W  （8）循环风量≥950m³/h  （9）空调室内机噪音最大值≤45dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤55dB(A)  （11）含3米铜管  （12）质保六年 | 台 |  |
| 3 | 2匹柜机空调 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级  （2）全年能源消耗效率APF≥4.20  （3）额定制冷量≥5000W  （4）额定制热量≥7200W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤1500W  （6）额定制热功率≤2500W(不含电辅加热)  （7）电辅加热功率≤2200W  （8）循环风量≥950m³/h  （9）空调室内机噪音最大值≤45dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤55dB(A)  （11）含4米铜管  （12）质保六年 | 台 |  |
| 4 | 3P柜机空调 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级  （2）全年能源消耗效率APF≥4.00  （3）额定制冷量≥7200W  （4）额定制热量≥9300W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤2400W  （6）额定制热功率≤3100W(不含电辅加热)  （7）电辅加热功率≤2600W  （8）循环风量≥1100m³/h  （9）空调室内机噪音最大值≤55dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤60dB(A)  （11）含4米铜管  （12）质保六年 | 台 |  |
| 5 | 3P天花机 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级  （2）全年能源消耗效率APF≥3.40  （3）额定制冷量≥7200W  （4）额定制热量≥9100W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤2800W  （6）额定制热功率≤3500W(不含电辅加热)  （7）电辅加热功率≤1500W  （8）循环风量≥1000m³/h  （9）空调室内机噪音最大值≤50dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤60dB(A)  （11）质保六年 | 台 |  |
| 6 | 5P天花机 | （1）冷暖两用、220V、能效等级≥二级  （2）全年能源消耗效率APF≥3.40  （3）额定制冷量≥12000W  （4）额定制热量≥12000W(不含电辅加热)  （5）额定制冷功率≤5000W  （6）额定制热功率≤5000W(不含电辅加热)  （7）电辅加热功率≤1500W  （8）循环风量≥1800m³/h  （9）空调室内机噪音最大值≤55dB(A)  （10）空调室外机噪音最大值≤62dB(A)  （11）质保六年 | 台 |  |
| 7 | 大1.5P移动空调 | 1. 额定制冷量≥3500W 2. 额定制热量≥3400W 3. 额定制冷功率≤1550W 4. 额定制热功率≤1550W 5. 循环风量≥350m³/h 6. 噪音最大值≤52dB(A) 7. 质保六年 | 台 |  |