## 封面
赣州市人民医院北院内科楼、急诊楼及回春楼医气改造项目

## 概（预）算报价汇总表
分项报价汇总表
项目名称：赣州市人民医院北院内科楼、急诊楼及回春楼医气改造项目 单位：万元
序号 | 子系统名称 | 数量 | 子系统汇总
1 | 内科楼及急诊楼 | 1项
2 | 回春楼 | 1项
项目汇总
单位名称：
2024-03-20

## 内科楼及急诊楼详细报价表
概（预）算分项报价表
项目名称：赣州市人民医院北院内科楼、急诊楼及回春楼医气改造项目
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 品牌 | 备 注
[5 empty] | 单价（元） | 合价（元）
一、医用中心供氧系统
1 | 氧气分气缸 | 1.规格型号：2进4出 2.材质：06Cr19Ni10 3.分流气体，预留1个接口 4.自带压力表 | 台 | 1 |  |  |  | 放置于急诊楼内
2 | 氧气分气缸 | 1.规格型号：2进2出 2.材质：06Cr19Ni10 3.分流气体 4.自带压力表 | 台 | 1 |  |  |  | 放置于内科楼旁
3 | 氧气分气缸 | 1.规格型号：2进4出 2.材质：06Cr19Ni10 3.分流气体，预留1个接口 4.自带压力表 | 台 | 1 |  |  |  | 放置于外科楼内
4 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ45×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 30 |  |  |  | 室外液氧站至急诊楼汇流排间主管道
5 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ38×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 242 |  |  |  | 急诊楼汇流排间至内科楼旁汇流排间主管道
6 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ32×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 262 |  |  |  | 急诊楼汇流排间至高压氧舱管道
7 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ32×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 210 |  |  |  | 内科楼旁汇流排间至外科楼汇流排间管道
8 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ28×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 54 |  |  |  | 内科楼旁汇流排间至内科楼主管道
9 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ18×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 461 |  |  |  | 内科楼副管道
10 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ10×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 1520 |  |  |  | 内科楼支管道
11 | 医用氧气专用无缝铜管 | 1.规格型号：φ10×1 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗、脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 29 |  |  |  | 急诊楼支管道
12 | 氧气二级稳压箱 | 1.流量：≥20m³/h 2.结构：双回路 3.出口压力：0.4～0.5MPa 4.适用介质：氧气 | 台 | 6 |  |  |  | 内科楼各楼层
13 | 氧气流量计 | 1.规格型号：MF5212 2.流量范围：0.3～300L/min 3.显示方式：LED显示累计流量、瞬时流量 4.具备RS485通讯模块 | 套 | 6 |  |  |  | 内科楼各楼层
14 | 压力监护报警装置 | 1.规格型号：二气 2.精度等级： ≥1.0级 3.具有超欠压声光报警功能 4.采用数字显示功能 5.具有数据远程接口 | 台 | 6
15 | 医用氧气专用球阀 | 1.规格型号：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 | 只 | 24
16 | 医用氧气专用球阀 | 1.规格型号：DN25 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 | 只 | 1 |  |  |  | 高压氧舱预留阀门
17 | 医用氧气专用球阀接头 | 1.规格型号：DN15 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 48
18 | 医用氧气专用球阀接头 | 1.规格型号：DN25 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 2
19 | 医用氧气专用等径三通 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2 |  |  |  | 内科楼
20 | 医用氧气专用等径三通 | 1.规格型号：φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 340 |  |  |  | 内科楼
21 | 医用氧气专用等径三通 | 1.规格型号：φ10 2.材质：铜 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 6 |  |  |  | 急诊楼
22 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号：φ28/φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 6 |  |  |  | 内科楼
23 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号：φ18/φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 143 |  |  |  | 内科楼
24 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号：φ22/φ10 2.材质：铜 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 3 |  |  |  | 急诊楼
25 | 医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ45 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 5 |  |  |  | 室外
26 | 医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 40 |  |  |  | 室外
27 | 医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 79 |  |  |  | 室外
28 | 医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ28 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 10 |  |  |  | 内科楼
29 | 医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 57 |  |  |  | 内科楼
30 | 医用氧气专用堵头 | 1.规格型号：φ28 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1 |  |  |  | 内科楼
31 | 医用氧气专用堵头 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 8 |  |  |  | 内科楼
32 | 医用氧气专用套管 | 1.规格型号：φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 380 |  |  |  | 内科楼
33 | 医用氧气专用套管 | 1.规格型号：φ10 2.材质：铜 3.处理方式：酸洗,脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 6 |  |  |  | 急诊楼
34 | 主管支架 | 1.规格型号：40*40*4 2.形式：吊托支架 3.型钢 | 件 | 240
35 | 副管支架 | 1.规格型号：30*30*3 2.形式：吊托支架 3.型钢 | 件 | 307
36 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 | 批 | 1
二、医用中心吸引系统
1 | 医用吸引专用球阀 | 1.规格型号：DN32 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 | 只 | 6 |  |  |  | 内科楼
2 | 医用吸引专用球阀接头 | 1.规格型号：DN32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 12 |  |  |  | 内科楼
3 | 医用吸引专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ76×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 50 |  |  |  | 内科楼主管道
4 | 医用吸引专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ38×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 461 |  |  |  | 内科楼副管道
5 | 医用吸引专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ12×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 1520 |  |  |  | 内科楼支管道
6 | 医用吸引专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ12×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 29 |  |  |  | 急诊楼支管道
7 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号：φ76/φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 6 |  |  |  | 内科楼
8 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号：φ76/φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 3 |  |  |  | 急诊楼
9 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号：φ38/φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 143 |  |  |  | 内科楼
10 | 医用吸引专用等径三通 | 1.规格型号：φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 2 |  |  |  | 内科楼
11 | 医用吸引专用等径三通 | 1.规格型号：φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 340 |  |  |  | 内科楼
12 | 医用吸引专用等径三通 | 1.规格型号：φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 6 |  |  |  | 急诊楼
13 | 医用吸引专用弯头 | 1.规格型号：φ76 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 8 |  |  |  | 内科楼
14 | 医用吸引专用弯头 | 1.规格型号：φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 57 |  |  |  | 内科楼
15 | 医用吸引专用堵头 | 1.规格型号：φ76 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1 |  |  |  | 内科楼
16 | 医用吸引专用堵头 | 1.规格型号：φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 8 |  |  |  | 内科楼
17 | 医用吸引专用套管 | 1.规格型号：φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 380 |  |  |  | 内科楼
18 | 医用吸引专用套管 | 1.规格型号：φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 6 |  |  |  | 急诊楼
19 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 | 批 | 1
三、病房设备带及配套设施系统
1 | 医疗设备带 | 1.规格型号：V07-77B 2.材质：铝合金 3.尺寸：≥210×60mm 4.强电、弱电、医用气体管道三腔分离 | 米 | 855 |  |  |  | 内科楼
2 | 设备带封头 | 1.设备带封头 | 个 | 13 |  |  |  | 内科楼
3 | 设备带氧气支管维修阀 | 1.规格型号：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 | 只 | 137 |  |  |  | 内科楼
4 | 医疗设备带 | 1.规格型号：V07-77B 2.材质：铝合金 3.尺寸：≥210×60mm 4.强电、弱电、医用气体管道三腔分离 | 米 | 17 |  |  |  | 急诊楼
5 | 设备带封头 | 1.设备带封头 | 个 | 2 |  |  |  | 急诊楼
6 | 设备带氧气支管维修阀 | 1.规格型号：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 | 只 | 3 |  |  |  | 急诊楼
7 | 医用氧气终端 | 1.制式：德标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能 3.全金属结构 | 只 | 340 |  |  |  | 内科楼
8 | 医用氧气终端 | 1.制式：德标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能 3.全金属结构 | 只 | 6 |  |  |  | 急诊楼
9 | 医用真空终端 | 1.制式：德标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能 3.全金属结构 | 只 | 340 |  |  |  | 内科楼
10 | 医用真空终端 | 1.制式：德标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能 3.全金属结构 | 只 | 6 |  |  |  | 急诊楼
11 | 传呼面板开孔 | 1.根据医院提供尺寸 | 个 | 340 |  |  |  | 内科楼
12 | 电源插座 | 1.规格型号：2+3孔 2.符合国际标准 | 只 | 680 |  |  |  | 内科楼
13 | 网络端口 | 1.规格型号：白色，超五 类以上 | 个 | 340 |  |  |  | 内科楼
14 | 漏电保护器 | 1.规格：1P、16A | 个 | 137 |  |  |  | 内科楼
15 | 负压吸引瓶挂座 | 1.负压吸引吸引瓶挂座 | 个 | 340 |  |  |  | 内科楼
16 | 灯开关 | 1.规格型号：大板 2.符合国际标准 | 只 | 340 |  |  |  | 内科楼
17 | 一体化灯带 | 1.规格型号：4W 2.LED型灯管 3.符合国际标准 | 支 | 340 |  |  |  | 内科楼
18 | 铝合金装饰罩 | 1.规格型号：50×25 2.材质：铝合金 | 米 | 274 |  |  |  | 内科楼
19 | 铝合金装饰罩 | 1.规格型号：50×25 2.材质：铝合金 | 米 | 6 |  |  |  | 急诊楼
20 | 红色电源线 | 1.规格型号：4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 855 |  |  |  | 内科楼
21 | 蓝色电源线 | 1.规格型号：4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 855 |  |  |  | 内科楼
22 | 双色电源线 | 1.规格型号：4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 855 |  |  |  | 内科楼
23 | 红色电源线 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 408 |  |  |  | 内科楼
24 | 蓝色电源线 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 408 |  |  |  | 内科楼
25 | 双色电源线 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 408 |  |  |  | 内科楼
26 | 红色电源线 | 1.规格型号：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 410 |  |  |  | 内科楼
27 | 蓝色电源线 | 1.规格型号：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 204 |  |  |  | 内科楼
28 | 双色电源线 | 1.规格型号：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 204 |  |  |  | 内科楼
29 | PVC管 | 1.规格型号：φ16 2.电源线保护套管 | 米 | 855 |  |  |  | 内科楼

## 回春楼详细报价表
概（预）算分项报价表
项目名称：赣州市人民医院北院内科楼、急诊楼及回春楼医气改造项目
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 品牌 | 备 注
[5 empty] | 单价（元） | 合价（元）
一、医用中心供氧系统
1 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ22×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 58 |  |  |  | 回春楼主管道
2 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ18×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 338 |  |  |  | 回春楼副管道
3 | 医用氧气专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ10×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：脱脂、吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 556 |  |  |  | 回春楼支管道
4 | 氧气二级稳压箱 | 1.流量：≥20m³/h 2.结构：双回路 3.出口压力：0.4～0.5MPa 4.适用介质：氧气 | 台 | 3
5 | 氧气流量计 | 1.规格型号：MF5212 2.流量范围：0.3～300L/min 3.显示方式：LED显示累计流量、瞬时流量 4.具备RS485通讯模块 | 套 | 3
6 | 压力监护报警装置 | 1.规格型号：二气 2.精度等级： ≥1.0级 3.具有超欠压声光报警功能 4.采用数字显示功能 5.具有数据远程接口 | 台 | 3
7 | 医用氧气专用球阀 | 1.规格型号：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 | 只 | 12
8 | 医用氧气专用球阀接头 | 1.规格型号：DN15 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 24
9 | 医用氧气专用等径三通 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 3
10 | 医用氧气专用等径三通 | 1.规格型号：φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 125
11 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号：φ22/φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 3
12 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号：φ18/φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 70
13 | 医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ22 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 10
14 | 医用氧气专用弯头 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 42
15 | 医用氧气专用堵头 | 1.规格型号：φ22 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
16 | 医用氧气专用堵头 | 1.规格型号：φ18 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 8
17 | 医用氧气专用套管 | 1.规格型号：φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 139
18 | 主管支架 | 1.规格型号：40*40*4 2.形式：吊托支架 3.型钢 | 件 | 29
19 | 副管支架 | 1.规格型号：30*30*3 2.形式：吊托支架 3.型钢 | 件 | 225
20 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 | 批 | 1
二、医用中心吸引系统
1 | 医用真空负压机 | 1.单台油旋式真空泵处理量：≥200m3/h 2.单台油旋式真空泵真空泵单机功率：≤5.5KW 3.包含1台集成块、2台油旋式真空泵、1台自动控制柜、2只除菌过滤器、1台负压安全报警装置、1套数据远程传输信号接口 | 套 | 1 |  |  |  | 机组位于外科楼机房，回春楼与外科楼共用，泵采用一用一备
2 | 医用真空罐 | 1.规格型号：1.0m³ 2.工作压力：-0.087MPa 3.材质：碳钢 | 台 | 2
3 | 医用真空集气缸 | 1.规格型号：2抽4进 2.材质：碳钢 3.分流气体，预留1个接口 4.自带压力表 | 台 | 1
4 | 医用真空负压机专用支架 | 1.材料：型钢 2.尺寸：1650*1660*60 | 套 | 1
5 | 医用真空负压机专用电缆 | 1.规格：ZR-YJV 1KV 2.型号：3*6+2*4mm² 3.连接站房内配电箱和控制柜 | 米 | 25
6 | 医用真空不锈钢蝶阀 | 1.规格型号：DN100 2.材质：不锈钢 3.处理方式：清洗、吹扫 | 只 | 2 |  |  |  | 站房内
7 | 医用吸引专用球阀 | 1.规格型号：DN32 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 | 只 | 3 |  |  |  | 楼层内
8 | 医用吸引专用蝶阀法兰 | 1.规格型号：DN100 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 套 | 4 |  |  |  | 站房内
9 | 医用吸引专用球阀接头 | 1.规格型号：DN32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 个 | 6 |  |  |  | 楼层内
10 | 设备接地 | 1.规格型号：JD 2.各设备与站内接地网连接 | 套 | 1
11 | 热镀锌钢管 | 1.规格型号：DN100 2.材质：热镀锌钢 3.焊接方式：氩弧焊 | 米 | 68
12 | 医用吸引专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ108×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 30 |  |  |  | 站房内
13 | 医用吸引专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ57×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 65 |  |  |  | 回春楼主管道
14 | 医用吸引专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ38×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 338 |  |  |  | 回春楼副管道
15 | 医用吸引专用无缝不锈钢管 | 1.规格型号：φ12×1.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 米 | 556 |  |  |  | 回春楼支管道
16 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号：φ57/φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 3
17 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号：φ38/φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 70
18 | 医用吸引专用等径三通 | 1.规格型号：φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 3
19 | 医用吸引专用等径三通 | 1.规格型号：φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 125
20 | 医用吸引专用弯头 | 1.规格型号：φ57 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 13
21 | 医用吸引专用弯头 | 1.规格型号：φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 42
22 | 医用吸引专用堵头 | 1.规格型号：φ57 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 1
23 | 医用吸引专用堵头 | 1.规格型号：φ38 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 8
24 | 医用吸引专用套管 | 1.规格型号：φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 | 只 | 139
25 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 | 批 | 1
三、病房设备带及配套设施系统
1 | 医疗设备带 | 1.规格型号：V07-77B 2.材质：铝合金 3.尺寸：≥210×60mm 4.强电、弱电、医用气体管道三腔分离 | 米 | 312 |  |  |  | 回春楼
2 | 设备带封头 | 1.设备带封头 | 个 | 3 |  |  |  | 回春楼
3 | 设备带氧气支管维修阀 | 1.规格型号：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 | 只 | 67 |  |  |  | 回春楼
4 | 医用氧气终端 | 1.制式：德标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能 3.全金属结构 | 只 | 125 |  |  |  | 回春楼
5 | 医用真空终端 | 1.制式：德标 2.多密封并自带维修结构、具有防错插功能 3.全金属结构 | 只 | 125 |  |  |  | 回春楼
6 | 传呼面板开孔 | 1.根据医院提供尺寸 | 个 | 113 |  |  |  | 回春楼
7 | 电源插座 | 1.规格型号：2+3孔 2.符合国际标准 | 只 | 250 |  |  |  | 回春楼
8 | 网络端口 | 1.规格型号：白色，超五 类以上 | 个 | 113 |  |  |  | 回春楼
9 | 漏电保护器 | 1.规格：1P、16A | 个 | 67 |  |  |  | 回春楼
10 | 负压吸引瓶挂座 | 1.负压吸引吸引瓶挂座 | 个 | 113 |  |  |  | 回春楼
11 | 灯开关 | 1.规格型号：大板 2.符合国际标准 | 只 | 113 |  |  |  | 回春楼
12 | 一体化灯带 | 1.规格型号：4W 2.LED型灯管 3.符合国际标准 | 支 | 113 |  |  |  | 回春楼
13 | 铝合金装饰罩 | 1.规格型号：50×25 2.材质：铝合金 | 米 | 134 |  |  |  | 回春楼
14 | 红色电源线 | 1.规格型号：4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 312 |  |  |  | 回春楼
15 | 蓝色电源线 | 1.规格型号：4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 312 |  |  |  | 回春楼
16 | 双色电源线 | 1.规格型号：4.0mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 312 |  |  |  | 回春楼
17 | 红色电源线 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 150 |  |  |  | 回春楼
18 | 蓝色电源线 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 150 |  |  |  | 回春楼
19 | 双色电源线 | 1.规格型号：2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 150 |  |  |  | 回春楼
20 | 红色电源线 | 1.规格型号：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 136 |  |  |  | 回春楼
21 | 蓝色电源线 | 1.规格型号：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 68 |  |  |  | 回春楼
22 | 双色电源线 | 1.规格型号：1.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 米 | 68 |  |  |  | 回春楼
23 | PVC管 | 1.规格型号：φ16 2.电源线保护套管 | 米 | 312 |  |  |  | 回春楼